## 100
1 ‐ LOT 1 : GRANDS CENTRE NORD (MAHAJANGA, ANTSIRANANA ET NOSY BE)
Article No. | Description des Fournitures | Quantité | SPECIFICATION TECHNIQUE
Série 100 : FOURNITURE D’EQUIPEMENTS ET D’OUTILLAGES POUR LES BESOINS DE L’AEP DE MAHAJANGA
Sous-série 101 : Equipements tournants
Prix 101.2 | Groupe électropompe (Pompe d’épuisement) de débit 190 m3/h, HMT= 9 m | 1 | Le présent article concerne la fourniture d’un groupe électropompe submersible de type pompe d’épuisement, destiné au pompage d’eaux boueuses, chargées ou sableuses, pour les opérations de maintenance ou d’intervention rapide sur les réseaux d’eau. Le débit nominal requis est de 190 m³/h à une hauteur manométrique totale (HMT) de 9 mètres, avec une puissance moteur indicative de 7,5 kW. L’ensemble doit être compact, robuste, et conçu pour un usage professionnel intensif en conditions de chantier. Les matériaux des principaux constituants sont donnés à titre indicatif : · Corps de pompe Fonte grise GJL-250. · Roue Fonte grise GJL-250. "Désignation : Valeur minimale ou exigée Type de pompe : Submersible Débit nominal : 190 m³/h Hauteur manométrique totale : 9 m (HMT) : Type de moteur : Tension d’alimentation : 400 V, 50 Hz, triphasé ; Puissance moteur : 7,5 kW à titre indicatif Indice de protection : IP68 La pompe submersible devra être livrée complète avec Câble d’alimentation de longueur ≥ 15 mètres, résistant à l’eau, à l’abrasion."
Sous-série 102 : Outillage technique d’intervention et des instruments de mesure et de contrôle
Prix 102.1 | Coupe tuyau rotatif à faible dégagement | 1 | COUPE TUYAU ROTATIF A FAIBLE DEGAGEMENT Coupe-tuyau rotatif à faible dégagement pour conduites fonte ductile DN ≤ 400 Coupe-tuyau rotatif à faible encombrement (faible dégagement) de haute performance, des- tiné à la coupe manuelle ou semi-automatisée de conduites en fonte ductile, grise ou acier, en milieu contraint. Adapté aux réseaux d’eau potable, d’assainissement ou d’adduction. Spécifications techniques générales : • Plage de coupe : DN 100 à DN 400 (Ø extérieur jusqu’à 430 mm) • Type de coupe : rotative à molette (coupe progressive, sans projection ni étincelle) • Type de matériau coupé : fonte ductile, fonte grise, acier, acier inox, béton avec chemisage fonte ou acier • Nombre de molettes : minimum 4 molettes montées sur bras articulés avec ressort de rappel • Épaisseur maximale des parois : ≥ 10 mm • Tolérance de coupe : ± 2 mm • Rayon de dégagement minimal : < 120 mm (idéal pour les tranchées étroites et es- paces confinés) • Système de serrage : à cliquet ou vis de blocage rapide renforcée • Effort de coupe : démultiplication mécanique assurant un couple élevé avec effort manuel réduit • Livré avec : o Jeu complet de molettes de rechange (x1 jeu min.) o Clé de réglage et kit de maintenance o Manuel d’utilisation et sécurité o Mallette ou caisse de transport renforcée. • Fabricant / Référence recommandée : VIRAX modèle 2509 ou équivalent. • Normes et sécurité : o Conforme à la directive européenne Machines 2006/42/CE o Respect des normes de sécurité ergonomique EN ISO 12100 o Outillage isolé électriquement, résistant à la corrosion.
Prix 102.2 | Tronçonneuse autonome à disque | 1 | TRONÇONNEUSE AUTONOME A DISQUE Le présent article concerne la fourniture et le transport d’une tronçonneuse portative à disque, autonome, conçue pour des travaux de découpe intensifs sur chantier. Spécifications techniques générales : • Type d’alimentation : Batterie lithium-ion 36 V. • Batterie recommandée : AP 500 S (ou équivalent) • Diamètre du disque : 300 mm (12") • Profondeur de coupe maximale : 110 mm • Poids sans batterie / disque : ≤ 9,9 kg • Moteur : Électrique sans balais (brushless) • Niveau sonore : ≤ 98 dB(A) • Indice de protection : IPX4 (résistance aux éclaboussures) • Marque de type STIHL ou équivalent présentant les mêmes caractéristiques tech- niques. Accessoires inclus : • 2 batteries lithium-ion de capacité ≥ 6 Ah • 1 chargeur rapide compatible • 1 disque diamant monté (usage universel) • 1 disque diamant de rechange • Kit de maintenance de base (clé de service, tournevis, filtre) • Manuel d’utilisation en français • Coffret ou mallette de transport renforcée Normes & conformité : • Certification CE • Conforme aux normes de sécurité EN 62841-2-22 • Conforme à la directive 2011/65/UE (RoHS)
Prix 102.3 | Poste Soudure portatif | 1 | POSTE SOUDURE PORTATIF Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un poste de soudure portatif de type Inverter, compatible avec tous types d’électrodes enrobées (baguette acier, inox, fonte, alu- minium, etc.), de marque de type VITO PRO-POWER ou équivalent. Spécifications techniques minimales : • Technologie : Inverter à onduleur IGBT ; • Alimentation : 230 V monophasé, 50/60 Hz ; • Plage de courant de soudage : 20 à 200 A ; • Type de soudage : MMA (électrodes enrobées)) ; • Électrodes compatibles : Ø 1,6 mm à 5 mm ; • Cycle de service : ≥ 60 % à 200 A ; • Classe de protection : IP 21 ou supérieure ; • Dispositifs de sécurité : protection contre surchauffe, surtension, et surcharge ; • Refroidissement par ventilation forcée. • Marque de type VITO PRO-POWER ou équivalent. Accessoires inclus : • Un (01) câble porte-électrode avec pince ; • Un (01) câble de masse avec pince de terre ; • Un (01) masque de soudure et une brosse-marteau ; • Une mallette de transport rigide ; • Une notice d’utilisation en langue française. L’équipement proposé devra être conforme aux normes CE et aux directives de sécurité en vigueur (EN 60974-1 ou équivalent).
Prix 102.4 | Machine à percer com- plète (3 adapteurs + 3 cou- ronnes diamantées) avec coffret complet perceuse | 1 | MACHINE A PERCER COMPLETE (3 ADAPTEURS + 3 COU-RONNES DIAMANTEES) AVEC COFFRET COMPLET PERCEUSE Cet article concerne la fourniture et le transport d’une machine à percer complète, compre- nant trois (03) adaptateurs et trois (03) couronnes diamantées, de marque de type SGB – Perf’ O ou équivalent, livrée avec son coffret de rangement. Spécifications techniques minimales : • Type : perceuse-visseuse à percussion sans fil ; • Alimentation : batterie lithium-ion 18 V ; • Capacité batterie : ≥ 5,0 Ah ; • Type de mandrin : métal, Accessoires inclus : • Trois (03) adaptateurs de perçage adaptés aux couronnes. • Trois (03) couronnes diamantées. • Deux (02) batteries rechargeables 18 V 5.0 Ah. • Un (01) chargeur rapide. Le matériel devra être conforme aux normes CE et de sécurité électrique en vigueur.
Prix 102.5 | Machine de soudage- bout à bout | 1 | MACHINE DE SOUDAGE- BOUT A BOUT Machine de soudage bout à bout pour tubes PEHD jusqu’à DE315 Le présent article concerne la fourniture et le transport d’une machine de soudage bout à bout complète, destinée à la soudure de tubes en polyéthylène (PEHD) pour les travaux de pose ou de réparation de réseaux sous pression. Spécifications techniques minimales : • Plage de soudage : jusqu’à un diamètre nominal DN de 315 mm. • Types de matériaux compatibles : PEHD. • Marque de type PFS ou équivalent • Composants inclus : • Alimentation : électrique 230 V / 50 Hz ; • Normes de fabrication : conforme à la norme ISO 12176 ou équivalent La machine devra être livrée prête à l’emploi, avec tous les accessoires nécessaires au fonc- tionnement, manuels d’utilisation en français, certificat de conformité CE, et bénéficier d’une garantie constructeur minimale de 12 mois
Prix 102.6 | Perceuse électrique de 230V et de puissance de 950W | 1 | PERCEUSE ELECTRIQUE DE 230V ET DE PUISSANCE DE 950W Le présent article concerne la fourniture et le transport d’une perceuse électrique filaire, conçue pour des travaux de perçage intensifs sur chantiers Spécifications techniques minimales : • Alimentation : 230 V – 50 Hz (monophasé) • Puissance absorbée minimal : 950 W • Vitesse de rotation : variable, avec inverseur de rotation (droite/gauche) • Mandrin : autoserrant ou à clé, capacité 1,5 – 13 mm • Fonctions : perçage standard et à percussion (béton, métal, bois) • Ergonomie : poignée latérale orientable et poignée principale antidérapante • Poids : inférieur à 3 kg • Sécurité : protection thermique du moteur • Accessoires fournis : coffret de transport rigide, poignée auxiliaire, butée de profon- deur, • Normes de sécurité : marquage CE et conformité aux normes EN 60745 ou équiva- lent • Garantie minimale : 12 mois. Marque de type BOSCH ou équivalent
Prix 102.7 | Kit de clés à griffe pour interventions sur con- duites et équipements | 1 | KIT DE CLES A GRIFFE POUR INTERVENTIONS SUR CONDUITES ET EQUIPEMENTS Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un kit de clés à griffe, destiné aux opérations de serrage et de desserrage sur conduites, brides, raccords et équipements hydro- mécaniques, lors des travaux d’installation, d’entretien et de maintenance sur réseaux d’eau ou installations industrielles. Composition minimale du kit : • 04 paires de clés à griffe taille 10 • 04 paires de clés à griffe taille 12 • 04 paires de clés à griffe taille 14 • 04 paires de clés à griffe taille 18 Caractéristiques techniques : • Matériau : acier allié traité thermiquement, haute résistance à la torsion ; • Revêtement : finition anti-corrosion (chromée ou phosphatée) ; • Poignées : ergonomiques, avec revêtement antidérapant ; • Ouverture réglable pour adaptation sur différents diamètres de conduites
Prix 102.8 | Machine scie à sol | 1 | MACHINE SCIE A SOL Le présent article concerne la fourniture et le transport d’une scie à sol thermique destinée à la coupe de sols en béton, enrobés ou matériaux durs dans le cadre de travaux de voirie, de maintenance de canalisations ou d’ouverture de tranchées. L’équipement est conçu pour un usage professionnel intensif en extérieur. Spécifications techniques minimales : • Type de moteur : Diesel 4 temps, refroidissement à air • Profondeur de coupe : jusqu’à 500 mm • Diamètre du disque : compatible avec disques jusqu’à 700 mm • Réservoir carburant : grande capacité pour une autonomie prolongée • Système de guidage : avec volant de réglage de la profondeur • Châssis : robuste, traité anticorrosion, monté sur roues renforcées • Utilisation : pour la coupe du béton armé, de l’asphalte et d’autres matériaux de construction • Marque de type KAMA ou équivalent Accessoires inclus dans la livraison : • Disque diamanté de Ø 700 mm pour coupe béton ou asphalte • Clé de service pour montage/démontage du disque • Kit d’outillage standard pour entretien courant • Système de pulvérisation d’eau intégré pour refroidissement du disque • Réservoir d’eau intégré • Manuel d’utilisation (français)
Prix 102.9 | Marteau piqueur élec- trique ou autonome | 1 | MARTEAU PIQUEUR ELECTRIQUE OU AUTONOME Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un marteau piqueur électrique ou, destiné aux travaux intensifs de démolition, de percement et de burinage sur les chantiers. Spécifications techniques minimales requises : • Type : marteau piqueur électrique (230V) ou autonome • Modèle de référence : Atlas Copco Cobra Pro, Cobra TT ou équivalent • Puissance motrice : ≥ 1.5 kW • Fréquence de frappe : environ 1440 coups/min Accessoires inclus : • 1 burin pointu • 1 burin plat • 1 pic béton ou outil spécial selon usage • 1 trousse d’outillage d’entretien • Manuel d’utilisation et d’entretien en français avec fiche technique TIR A FORT DE FORCE 3 TONNES Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un tirfor manuel d’une capacité de traction de 3 tonnes, adapté aux travaux de manutention, de mise en tension ou de position- nement de charges lourdes sur chantier. L’appareil est conçu pour fonctionner avec un câble acier, et permettre des efforts de traction ou de levage à l’horizontale comme à la verticale. Spécifications techniques minimales requises : • Type : treuil manuel à levier (tirfor). • Capacité nominale de traction : 3 tonnes minimum. • Longueur standard du câble : ≥ 20 m (câble acier galvanisé inclus). • Diamètre du câble : compatible avec l'appareil, ≤ 16 mm. • Dispositifs de sécurité : système anti-retour, blocage automatique du câble. • Certification : conforme à la norme EN 13157 ou équivalent. Accessoires inclus : poignée amovible, câble avec crochets à linguet de sécurité
Prix 102.10 | Tir à fort de force 3 Tonnes | 1 | TIR A FORT DE FORCE 3 TONNES Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un tirfor manuel d’une capacité de traction de 3 tonnes, adapté aux travaux de manutention, de mise en tension ou de position- nement de charges lourdes sur chantier. L’appareil est conçu pour fonctionner avec un câble acier, et permettre des efforts de traction ou de levage à l’horizontale comme à la verticale. Spécifications techniques minimales requises : • Type : treuil manuel à levier (tirfor). • Capacité nominale de traction : 3 tonnes minimum. • Longueur standard du câble : ≥ 20 m (câble acier galvanisé inclus). • Diamètre du câble : compatible avec l'appareil, ≤ 16 mm. • Dispositifs de sécurité : système anti-retour, blocage automatique du câble. • Certification : conforme à la norme EN 13157 ou équivalent. Accessoires inclus : poignée amovible, câble avec crochets à linguet de sécurité.
Prix 102.11 | Tir à fort de force 10 Tonnes | 1 | TIR A FORT DE FORCE 10 TONNES Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un tirfor manuel d’une capacité de traction de 10 tonnes, adapté aux travaux de manutention, de mise en tension ou de position- nement de charges lourdes sur chantier. L’appareil est conçu pour fonctionner avec un câble acier, et permettre des efforts de traction ou de levage à l’horizontale comme à la verticale. Spécifications techniques minimales requises : • Type : treuil manuel à levier (tirfor). • Capacité nominale de traction : 10 tonnes minimum. • Longueur standard du câble : ≥ 20 m (câble acier galvanisé inclus). • Diamètre du câble : compatible avec l'appareil, ≤ 16 mm. • Dispositifs de sécurité : système anti-retour, blocage automatique du câble. • Certification : conforme à la norme EN 13157 ou équivalent. • Accessoires inclus : poignée amovible, câble avec crochets à linguet de sécurité
Prix 102.12 | Palan de 3.5 tonnes avec deux clés à chaines GM | 1 | PALAN DE 3.5 TONNES AVEC DEUX CLES A CHAINES GM Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un palan manuel à chaîne d’une capacité nominale de 3,5 tonnes, accompagné de deux clés à chaîne grand modèle (GM), destinés aux opérations de levage, de manutention de charges lourdes et de maintenance sur chantiers hydromécaniques et électromécaniques. L’ensemble est conçu pour un usage in- tensif en milieu industriel ou chantier extérieur. Les dispositifs de manutention doivent être conformes aux spécifications de la Fédération Européenne de la Manutention. Le palan sera équipé d’une chaine à haute résistance adapté pour la manutention des Groupes électrogènes en toute sécurité. La chaîne de levage doit avoir une longueur utile minimum de 6 m et équipée d'un crochet pivotant avec linguet de sécurité. Le palan doit être équipé de tous les accessoires utiles y compris chaîne de manœuvre de longueur adaptée à l'installation. Le chariot porte - palan assure le déplacement dans le sens transversal. Ce déplacement sera également manuel au moyen de chaîne et sera limité par butées de fin de course de part et d'autre.
Prix 102.13 | Extracteur mécanique (ar- rache-moyeux) | 2 | EXTRACTEUR MECANIQUE (ARRACHE-MOYEUX) Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un ensemble d’extracteurs méca- niques manuels, destinés aux opérations de maintenance systématique sur les équipements tournants, notamment pour le retrait des roulements, moyeux, poulies ou engrenages sur arbres, sans déformation des pièces. Outils robustes et polyvalents adaptés à une utilisation sur site ou en atelier. Spécifications techniques minimales requises : • Extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel • Utilisation : extracteur des roulements à bille • Pour prise INTERIEUR • Nombre de griffe : 3 • Montage : en 2 ou 3 griffes • Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admis- sible (livré avec 2 goupilles de rechange) • Taille clé hexagonale
Prix 102.14 | Presse hydraulique | 1 | PRESSE HYDRAULIQUE Le présent article concerne la fourniture et le transport d’une presse hydraulique destinée à la réalisation des opérations de maintenance systématique et corrective sur les équipements électromécaniques. Cette presse est conçue pour permettre, avec précision et sécurité, le montage et le démontage de pièces mécaniques nécessitant l’application d’une pression con- trôlée, telles que roulements, paliers, bagues, axes ou autres composants similaires. Spécifications techniques minimales requises : • Force maximale : 30 tonnes (ou autre capacité précisée selon les besoins) • Type : vérin simple effet, retour par ressort • Course du piston : minimum 200 mm • Diamètre du piston : 60 à 100 mm • Type de commande : manuelle par levier • Conformité CE • Protection contre surcharge / soupape de sécurité
Prix 102.15 | Kit des outillages pour Electricien | 1 | KIT DES OUTILLAGES POUR ELECTRICIEN Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un Kit des outillages pour Electri- cien destiné aux interventions de maintenance, de dépannage et d’installation électrique sur chantier, en toute sécurité. Outils adaptés aux travaux sous tension dans la limite des normes VDE 1000 V. Contenu minimum du kit : Le kit doit comprendre au minimum les éléments suivants, tous rangés dans une mallette ou un sac robuste de transport : • Outils isolés (norme VDE 1000 V) • Tournevis isolés (manches ergonomiques antidérapants) : o 2 plats : 3.5 mm et 5.5 mm o 2 cruciformes : PH1 et PH2 o 2 Pozidriv : PZ1 et PZ2 • Pince coupante diagonale isolée – longueur ≥ 160 mm • Pince plate isolée – longueur ≥ 180 mm • Pince multiprise isolée – ouverture réglable jusqu’à 30 mm • Pince à dénuder automatique – pour câbles de 0,2 mm² à 6 mm² • Clé à molette isolée – ouverture ≥ 30 mm Outils de mesure et de sécurité • Testeur de tension (type multimètre digital CAT III 600 V min ou testeur à LEDs) • Détecteur de phase sans contact – norme CE / CAT II min • Mètre ruban – longueur ≥ 5 m, précision classe II • Torche LED compacte – autonomie ≥ 8 h Autres outils inclus • Jeu de clés Allen (hexagonales) – tailles de 1,5 à 10 mm • Jeu de douilles 1/4" ou 1/2" avec cliquet – tailles de 6 à 22 mm • Cutter de sécurité avec lame rétractable • Scie à métaux manuelle – avec au moins 2 lames de rechange • Rallonge électrique enroulable (si spécifié)
Prix 102.16 | Kit de clés à douille avec un cliquet réversible | 1 | KIT DE CLES A DOUILLE AVEC UN CLIQUET REVERSIBLE Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un kit complet de clés à douille. Spécifications techniques minimales requises : • Jeu de clés à douilles 6 pans ou 12 pans • Cliquet étanche hautes performances à verrouillage • Poignée coulissante avec frein logé dans la tête de la poignée maintient la tige et chromée brillante. • Vilebrequin • Rallonge courte et longue : avec mécanisme de verrouillage, • Avec douille carrés • Rallonge flexible • Cardan universel : Articulations freinées par ressort • Chromée brillante • Poignée articulée à manche métallique • Marque de type FACOM ou équivalent
Prix 102.17 | Série de clé mixte 10 au 30 | 1 | SERIE DE CLE MIXTE 10 AU 30 Le présent article concerne la fourniture et le transport des outils manuels destinés aux opé- rations de serrage et desserrage sur des écrous et boulons, dans les travaux d'installation, de maintenance et de réparation d'équipements électromécaniques et hydromécaniques. Spécifications techniques minimales requises : • Série de clés mixtes couvrant toutes les dimensions métriques de 10 mm à 30 mm, sans omission • Clé mixte = une extrémité à fourche ouverte, l’autre à œil fermé (anneau) coudé à 15° • Marque de type FACOM ou équivalent
Prix 102.18 | Poste soudure triphasé | 1 | POSTE SOUDURE TRIPHASE Le présent article concerne la fourniture le transport d’un Poste de soudure professionnel destiné aux travaux de maintenance électromécanique sur chantier ou en atelier. Spécifications techniques minimales requises : • Courant de soudage : Jusqu’à 400 A • Diamètre électrode : 1,5 mm jusqu’à 4 mm • Puissance : supérieure ou égale 18KVA • Tension/fréquence nominale : 380V triphasé/50 Hz • Equipée de protection : court-circuit, surcharge et manque d’huile Accessoires : • Pince électrode supportant jusqu'à 500 A et pince masse • Câble pour pince électrode : minimum 3 m • Câble pour masse : minimum 3 m • Masque de protection
Prix 102.19 | Contrôleur d'isolement numérique 1000V | 1 | CONTROLEUR D'ISOLEMENT NUMERIQUE 1000V Le présent article concerne la fourniture le transport d’un appareil de mesure numérique portable destiné à vérifier l’isolement des installations électriques basses tensions, des mo- teurs, transformateurs, câbles ou équipements électromécaniques, en conformité avec les normes de sécurité électrique en vigueur. Utilisable sur chantier et en atelier. Spécifications techniques minimales requises : • Affichage numérique et Rétro-éclairage • Mesure isolement : jusqu’à 2GΩ sous 250 V - 500 V ou 500V-1000V DC • Mesure continuité avec bip sonore et compensation des cordons • Mesure résistance • Alimentation autonomie • Mesures selon IEC 61557, NF C 15-100, VDE 0413 • Marque de type CHAUVIN ARNOUX ou équivalent
Prix 102.20 | Pince de puissance numé- rique | 1 | PINCE DE PUISSANCE NUMERIQUE Le présent article concerne la fourniture le transport d’un pince multimètre numérique des- tinée à la mesure de courants alternatifs, tensions, puissances, facteurs de puissance, énergies et autres grandeurs électriques, particulièrement adaptée aux interventions sur les réseaux industriels basse tension. Spécifications techniques minimales requises : • Mâchoire : supérieure ou égale à 34 mm de l’ouverture • Affichage numérique rétroéclairé • Mesure du courant alternatif et continue : • Mesure de tension alternative et continue : • Mesure de résistance • Teste diode • Indicateur sonore de continuité • Mesure de température avec Capteur thermocouple • Jeu de cordons rouge et noire • Jeu de pinces crocodiles rouge et noire • Avec sacoche • Sécurité électriques suivant norme IEC 61010 • Alimentation autonomie • Marque de type CHAUVIN ARNOUX F27 ou équivalent
Prix 102.21 | Multimètre numérique portable | 1 | MULTIMETRE NUMERIQUE PORTABLE Le présent article concerne la fourniture le transport d’un Appareil de mesure multifonction destiné aux techniciens de maintenance et d’installation électrique pour des interventions sur site ou en atelier. Convient à toutes les mesures standards en basse tension. Spécifications techniques minimales requises : • Affichage numérique • Mesures des tension DC et AC • Mesures des courants DC et AC • Mesure de fréquence • Mesure des températures avec sonde de capteur • Mesure de résistance • Indicateur sonore de continuité • Teste diode • Mesure de capacité • Alimentation autonomie • Boitier à haute résistance avec gaine et béquille • Sécurité électrique selon norme IEC61010 • Marque de type CHAUVIN ARNOUX • Modèle : MTX 203 BASIC • Ou équivalent, respectant les mêmes performances techniques et normes de sécurité.

## 200
Article No. | Description des Fournitures | Quantité | SPECIFICATION TECHNIQUE
Série 200 : FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS ET D’OUTILLAGES, POUR LES BESOINS DE L’AEP D’ANTSIRANANA
Sous-série 201 : Pièce de rechange
Prix 201.1 | Roulement moteur 6309 | 2 | ROULEMENT MOTEUR 6309 Roulements rigides à billes 6309 à une rangée de billes à contact obliques Jeu interne et classe de tolérance : Normal - C3 Roulements étanches Lubrification par graisse Diamètre intérieur : 45 mm Diamètre extérieur : 100 mm Épaisseur : 25 mm
Prix 201.2 | Roulement pompe 6307 | 2 | ROULEMENT POMPE 6307 Roulements rigides à billes 6307 à une rangée de billes à contact obliques Jeu interne et classe de tolérance : Normal - C3 Roulements étanches Lubrification par graisse Diamètre intérieur : 35 mm Diamètre extérieur : 80 mm Épaisseur : 21 mm
Prix 201.3 | Roulement pompe 6311 | 2 | ROULEMENT POMPE 6311 Roulements rigides à billes 6311 à une rangée de billes à contact obliques Jeu interne et classe de tolérance : Normal - C3 Roulements étanches Lubrification par graisse Diamètre intérieur : 55 mm Diamètre extérieur : 120 mm Épaisseur : 29 mm
Prix 201.4 | Accouplement élastique | 1 | ACCOUPLEMENT ELASTIQUE Accouplement élastique pour groupe électropompe centrifuge suivant norme IEC Type : N-EUPEX-Type B Taille : 95 Manchons en acier forgé ou en fonte GG-25 de haute qualité. Eléments élastiques en caoutchouc naturel ou synthétique. Forme : cylindrique et compacte Puissance/Vitesse de rotation : 15 KW-1500 tr/min Accouplements élastique complet livré NON alésé
Prix 201.5 | Une feuille de téflon 1mx1mx1mm | 1 | UNE FEUILLE DE TEFLON 1M x 1M x 1MM Feuille 1m x 1m x 1mm Teflon ou PTFE
Prix 201.6 | Canne d’injection | 4 | CANNE D’INJECTION La canne d'injection permet l'injection à débit stabilisé de produits chi- miques dans une canalisation sous pression, évitant ainsi tout retour : Modèle DN 15 Matériaux : PVC et PE Un clapet anti- retour avec ressort est intégré Montage : vissée dans un manchon fileté Joints viton et teflon
Sous-série 202 : Equipement électrique
Prix 202.1 | Relais de contrôle de ten- sion triphasé 400V | 2 | RELAIS DE CONTROLE DE TENSION TRIPHASE 400V Contrôle tension triphasé 400V multifonction : asymétrie, surtension et sous tension ….
Prix 202.2 | Relais de protection ther- mique 7 à 10A | 3 | RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE 7 A 10A Relais de protection thermique pour moteur classe 10 Support de montage : Sur platine ou Rail DIN sous un contacteur Réarmement manuel avec visualisation de déclenchements Zone de réglage 7 à 10 Ampère Type de réseau : AC Contacts auxiliaires : 1 « F » + 1 « O » IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1
Prix 202.3 | Relais de protection ther- mique 23 à 32A | 1 | RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE 23 A 32A Relais de protection thermique pour moteur classe 10 Support de montage : Sur platine ou Rail DIN sous un contacteur Réarmement manuel avec visualisation de déclenchements Zone de réglage 23 à 32 Ampère Type de réseau : AC Contacts auxiliaires : 1 « F » + 1 « O » IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1
Prix 202.4 | Relais de protection ther- mique 37 à 50 A | 1 | RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE 37 A 50 A Relais de protection thermique pour moteur classe 10 Support de montage : Sur platine ou Rail DIN sous un contacteur Réarmement manuel avec visualisation de déclenchements Zone de réglage 37 à 50 Ampère Type de réseau : AC Contacts auxiliaires : 1 « F » + 1 « O » IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1
Prix 202.5 | Relais de protection ther- mique 30 à 38 A | 1 | RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE 30 A 38 A Relais de protection thermique pour moteur classe 10 Support de montage : Sur platine ou Rail DIN sous un contacteurRéarmement manuel avec visua- lisation de déclenchementsZone de réglage 30 à 38 AmpèreType de réseau: ACContacts auxiliaires : 1 « F » + 1 « O » IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1
Prix 202.6 | Contacteur 3P - 18A de 380/400 VAC – 50 Hz | 2 | CONTACTEUR 3P - 18A DE 380/400 VAC – 50 HZ Contacteur tripolaire à raccordement par vis -380/400 V-50Hz en catégorie AC-3 avec bobine 220V ou 230 V Courant assigné d'emploi : 18A IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Prix 202.7 | Contacteur 3P - 12A de 380/400 VAC – 50 Hz | 3 | CONTACTEUR 3P - 12A DE 380/400 VAC – 50 HZ Contacteur tripolaire à raccordement par vis -380/400 V-50Hz en catégorie AC-3 avec bobine 220V ou 230 V Courant assigné d'emploi : 12A IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Prix 202.8 | Contacteur 3P - 50A de 380/400 VAC – 50 Hz | 2 | CONTACTEUR 3P - 50A DE 380/400 VAC – 50 HZ Contacteur tripolaire à raccordement par vis -380/400 V-50Hz en catégorie AC-3 avec bobine 220V ou 230 V Courant assigné d'emploi : 50A IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Prix 202.9 | Disjoncteur moteur 4P- 15kW | 1 | DISJONCTEUR MOTEUR 4P-15KW Disjoncteur à déclencheur magnétothermique Plage de réglage : 24 à 32 Ampère Description des pôles : 4 Pôles IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Prix 202.10 | Disjoncteur moteur 4P- 18,5kW | 1 | DISJONCTEUR MOTEUR 4P-18,5KW Disjoncteur à déclencheur magnétothermique Plage de réglage : 30 à 40 Ampère Description des pôles : 4 Pôles IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Prix 202.11 | Disjoncteur moteur 4P- 11kW | 1 | DISJONCTEUR MOTEUR 4P-11KW Disjoncteur à déclencheur magnétothermique Plage de réglage : 17 à 23 Ampère Description des pôles : 4 Pôles IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Prix 202.12 | Bloc de Contact d’auxi- liaires temporisé | 3 | BLOC DE CONTACT D’AUXILIAIRES TEMPO- RISE Bloc de contacts auxiliaires temporisation Bornes 1 "O" + 1"F" à vis étrier Emplacement de montage Façade Type de minuterie "TRAVAIL" Plage de temporisation 1...30 s
Prix 202.13 | Bouton poussoir Marche | 3 | BOUTON POUSSOIR MARCHE Bouton poussoir sans lumière Couleurs : vert Matériau de la collerette : Métal Diamètre de fixation 22 mm Avec possibilité de montage des contacts « O" + "F" Montage : Borniers à vis-étrier
Prix 202.14 | Bouton poussoir arrêt | 3 | BOUTON POUSSOIR ARRET Bouton poussoir sans lumière Couleurs : vert Matériau de la collerette : Métal Diamètre de fixation 22 mm Avec possibilité de montage des contacts « O" + "F" Montage : Borniers à vis-étrier
Prix 202.15 | Projecteur de chantier | 3 | PROJECTEUR DE CHANTIER Pour éclairage extérieur, Classe I – IP65 Type halogène Démarrage instantané Puissance nominale : 100 Watt Tension d’alimentation : 220-240 Vac 50-60 Hz Durée de vie : Supérieure ou égale 3000 heures Installation : Avec câble de connexion de 1 m minimum, pied d’assise et transportable
Sous-série 203 : Equipement Tournant
Prix 203.1 | Pompe doseuse simplex à membrane hydraulique intégré de débit (110-115 l/h) y compris les acces- soires nécessaires pour le fonctionnement | 1 | POMPE DOSEUSE SIMPLEX A MEMBRANE HYDRAU- LIQUE INTEGRE DE DEBIT (110-115 L/H) Y COMPRIS LES ACCESSOIRES NECESSAIRES POUR LE FONCTIONNE- MENT Le présent article concerne la fourniture le transport d’une Pompe doseuse simplex à membrane hydraulique intégré, à commande hydraulique. Spécifications techniques minimales requises :  Pompe doseuse simplex à membrane hydraulique intégré, à commande hydraulique • Membrane en PTFE • Pression de service : 10 à 16 bars • Débit maxi à 10 à 16 bars : 110-115 l/h • Bille en Céramique ou meilleur • Soupape de sécurité intégrée  Accessoire par pompe : • Pièces de raccordement • Crépine d'aspiration • Canne d'injection  Moteur électrique : • Tension de service 400Và 50Hz, couplage bobine 230/400 V • Vitesse de rotation 1400 à 1500 tr/mn • Indice de protection : IP 55, classe d'isolement : F  Pièces de rechange à fournir : • Clapet d'aspiration • Clapet de refoulement Membrane PTFE en forme de disque simple plane
Prix 203.3 | Moteur électrique de 15 KW | 2 | MOTEUR ELECTRIQUE DE 15 KW Le présent article concerne la fourniture le transport d’un Moteur électrique de puissance 15kW 400V. Spécifications techniques minimales requises : Il s’agira de moteurs électriques asynchrones à rotor en court-circuit : • Protection : IP55 • Classe d’isolement F • Classe de rendement : IE3 • Tension : 3 x 400/690V 50 Hz • Vitesse de rotation : 1500 tr/min. • Protection bobinage par trois sondes thermostatiques (une par phase). Toutes les caractéristiques des moteurs doivent être précisées dans l’offre : Puissances, limites de température de fonctionnement, surtension admis- sible, chute de tension admissible, surcharge admissible, durée admissible de ces défauts, Id./In, Cd/Cn, rendement, facteur de puissance, In, poids, encombrement etc... L’entreprise complétera dans son offre le tableau suivant. CARACTERISTIQUES DU MOTEUR : Marque et type : Vitesse nominale (tr/mn) : 1500 Puissance nominale (kW) : 15 Tension (V) : Fréquence (Hz) : Intensité (A) : Protection : IP55 Isolement : Classe F Rendement à 4/4 charge (%) Rendement à 3/4 charge (%) Rendement à 1/4 charge (%) Cos φ à 4/4 charge Cos φ à 3/4 charge Cos φ à 1/4 charge ID/IN Nombre de démarrage horaire admissible en permanence Nature du rotor : En court-circuit Matériaux constituant la carcasse Mode d’imprégnation des isolants Poids du groupe Accessoires à prévoir : • Plaque signalétique en acier inox gravée • Livré avec documentation technique complète (fiche moteur, courbe couple/vitesse, manuel d’entretien) Poids du moteur (kg)
Sous série 204 : Outillage technique d’intervention et instruments de mesure et de contrôle
Prix 204.1 | Contrôleur d’isolement numérique 1000 V | 1 | CONTROLEUR D’ISOLEMENT NUMERIQUE 1000V Affichage numérique et Rétro-éclairage Mesure isolement : jusqu’à 2GΩ sous 250 V - 500 V ou 500V-1000V DC Mesure continuité avec bip sonore et compensation des cordons Mesure résistance Alimentation autonomie Mesures selon IEC 61557, NF C 15-100, VDE 0413
Prix 204.2 | Energimètre | 1 | ENERGIMETRE ENTREES TENSION : Tension TRMS : Phases/phases et neutre/phases AC & DC Tension d’entrée minimale : 500 V Gammes de tension nominale sélectionnable Mesure de tension de crête ENTREES COURANT : Nombre d’entrée 4(3 phases + neutre) couplées en DC ou AC Mesure de courant par pince ampère métriques AUTRE MESURES : Puissances et énergie Température Rotation des phases Vitesse de rotation (RPM) Harmonique de Rang 1 à 50 Fréquence d’échantillonnage supérieur à 200 Avec accessoires complets : - Adaptateur sonde Pt100 et sonde. - Sonde tachymètre - Pince ampère - Jeux de cordons - Jeux de pince crocodile Sécurité électrique selon norme IEC61010
Prix 204.3 | Telluromètre numérique | 1 | TELLUROMETRE NUMERIQUE Mesure de résistance de terre - Telluromètre Méthode de mesure : 3 pôles (piquet de terre, piquet auxiliaire courant, pi- quet auxiliaire potentiel) Plage de mesure : 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω Résolution minimale : 0,01 Ω Précision : ±2 % de la lecture ±1 digit Tension de mesure injectée : ≤ 42 V AC Courant de mesure injecté : < 15 mA Fréquence du courant de test : 128 Hz Filtrage du bruit secteur intégré Affichage Écran LCD avec bargraphe et rétroéclairage automatique Indication d’erreurs de connexion ou de valeurs incohérentes Signalisation claire des défauts de piquet ou de tension parasite Sécurité et conformité Normes : CEI 61557-5, CEI 61010-1, catégorie CAT III 300 V
Prix 204.4 | Pince multimètre numé- rique | 1 | PINCE MULTIMETRE NUMERIQUE Mâchoire : supérieure ou égale à 34 mm de l’ouverture Affichage numé- rique rétroéclairéMesure du courant alternatif et continue :Mesure de ten- sion alternative et continue :Mesure de résistance Teste diodeIndicateur so- nore de continuitéMesure de température avec Capteur thermocoupleJeu de cordons rouge et noireJeu de pinces crocodiles rouge et noireAvec sa- cocheSécurité électriques suivant norme IEC 61010 Alimentation autono- mie
Prix 204.5 | Multimètre numérique | 1 | MULTIMETRE NUMERIQUE Affichage numérique Mesures des tension DC et AC Mesures des courants DC et AC Mesure de fréquence Mesure des températures avec sonde de capteur Mesure de résistance Indicateur sonore de continuité Teste diode Mesure de capacité Alimentation autonomie Boitier à haute résistance avec gaine et béquille Sécurité électrique selon norme IEC61010
Prix 204.6 | Kit de tournevis isolés 1000 V | 1 | KIT DE TOURNEVIS ISOLES 1000 V Jeu de tournevis isolés Manche ergonomique bi-matière résistant aux chocs Tournevis plats Tournevis cruciformes Tournevis isolés testé à 1000V Lame ronde gainé de 1000V
Prix 204.7 | Kit de pince électricien | 1 | KIT DE PINCE ELECTRICIEN Pour saisir, découper et serrer : - Pince multiprise grande capacité - Pince coupante diagonale - Pince à becs ½ ronds - Pince universelle - Pinces isolés 1000V
Prix 204.8 | Perceuse électrique de 230V et de puissance de 1500W | 1 | PERCEUSE ELECTRIQUE DE 230V ET DE PUIS- SANCE DE 1500W -Puissance 1500 W - Tension d’alimentation de 220V à 230V - Vitesse de rotation 3000 tr/mn - Application pour les perçages béton, bois et acier - Diamètre de perçage de Ø1 mm jusqu’à Ø16 mm - Mandrin automatique de Ø13mm - Multiples applications grâce à l’engrenage 2 vitesses et à la présélection de vitesse par molette. - Avec poignée supplémentaire - Avec butée de profondeur et coffret de transport
Prix 204.9 | Poste soudure monophasé | 1 | POSTE SOUDURE MONOPHASE Courant de soudage : Jusqu’à 400 A Diamètre électrode : 1,5 mm jusqu’à 4 mm Puissance : supérieure ou égale 18KVA Tension/fréquence nominale : 230V monophasé/50 Hz Equipée de protection : court-circuit, surcharge et manque d’huile Accessoires : - Pince électrode supportant jusqu'à 500 A et pince masse - Câble pour pince électrode : minimum 3 m - Câble pour masse : minimum 3 m - Masque de protection
Prix 204.10 | Poste soudure autonome en diesel | 1 | POSTE SOUDURE AUTONOME EN DIESEL Carburent : Gasoil Type du moteur : 4 temps-Monocylindre Courant de soudage : Jusqu’à 200 A Diamètre électrode : 1,5 mm jusqu’à 3,2 mm Puissance : supérieure ou égale 6KVA Tension/fréquence nominale : 230V monophasé/50 Hz Type de sortie prise : 2 x 230 V + 1 x 12 V Démarrage électrique Autonomie minimale : 5 heures Système de refroidissement : Air Equipée de protection : court-circuit, surcharge et manque d’huile
Prix 204.11 | Kit de forets HSS de haute qualité | 1 | KIT DE FORETS HSS DE HAUTE QUALITE Foret haute qualité HSS pour perçages des aciers alliés et non alliés Diamètre : 1 jusqu’à 13 mm Boitier de rangement : Mallette en plastique ou en acier
Prix 204.12 | Tronçonneuse électrique à disque | 1 | TRONÇONNEUSE ELECTRIQUE A DISQUE Outils électroportatifs pour le travail des métaux : -Puissance : 2600W -Tension d’alimentation de 220V à 230V - Pour meule Ø230 - Filetage de la broche 14 mm - Interrupteur tri-contrôle Accessoires : - Flasque de protection à réglage rapide - Clé à ergot - Poigné supplémentaire avec contrôle de vibration
Prix 204.13 | Kit de clé à pipe débou- chée | 1 | KIT DE CLE A PIPE DEBOUCHEE Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants.Tête courte 12 pans pour reprise à 30° et tête longue 6 pans.Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées.Dimensions métriques : de 6 à 50 mm Présentation : chromée satinée.
Prix 204.14 | Kit de clé mixte | 1 | KIT DE CLE MIXTE Clé standard pour toutes les applications courantes. • Haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit respectant les standards aéronautiques. • Tête œil : - Œil 12 pans pour un serrage puissant tout en protégeant l’écrou - Tête œil inclinée à 15°. • Tête fourche : - Fourche inclinée à 15°. - Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une accessibilité a crue. • Dimensions métriques : de 6 à 50 mm • Présentation : chromée satinée.
Prix 204.15 | Clé polygonale contre- coudes | 1 | CLE POLYGONALE CONTRECOUDES Clés polygonales contrecoudes : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d’un obstacle. Idéal pour les écrous en série : • Œil 12 pans à profil pour un serrage puissant tout en protégeant l’écrou. • Dimensions métriques : de 6 à 50 mm • Présentation : chromée satinée
Prix 204.16 | Extracteur à griffes auto- serrantes (prise intérieure) | 1 | EXTRACTEUR A GRIFFES AUTO-SERRANTES (PRISE INTERIEURE) Extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel Utilisation : extracteur des roulements à bille Pour prise INTERIEUR Nombre de griffe : 3 Montage : en 2 ou 3 griffes Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange) Taille clé hexagonale
Prix 204.17 | Extracteur à griffes auto- serrantes (prise exté- rieure) | 1 | EXTRACTEUR A GRIFFES AUTO-SERRANTES (PRISE EXTERIEURE) Extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel Utilisation : extracteur des roulements à bille, des moyeux et des cages Pour prise EXTERIEUR Nombre de griffe : 3 Montage : en 2 ou 3 griffes Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange) Taille clé hexagonale
Prix 204.18 | Kit de pince circlips | 1 | KIT DE PINCE CIRCLIPS Jeu de quatre pinces circlips à becs droits et coudés pour circlips Gaine en PVC granité antiglisse Embouts allongés et orientés à 10° Ressort encastré : souplesse d’utilisation optimale Code couleur : ouvrante / fermante
Prix 204.19 | Coffret de clés à douilles | 2 | COFFRET DE CLES A DOUILLES Jeu de clés à douilles 6 pans ou 12 pans Cliquet étanche hautes performances à verrouillage Poignée coulissante avec frein logé dans la tête de la poignée maintient la tige et chromée brillante. Vilebrequin Rallonge courte et longue : avec mécanisme de verrouillage, Avec douille carrés Rallonge flexible Cardan universel : Articulations freinées par ressort Chromée brillante Poignée articulée à manche métallique.
Prix 204.20 | Clé dynamométrique grand modèle (GM) | 1 | CLE DYNAMOMETRIQUE GRAND MODELE (GM) Clé à grande capacité avec cliquet et carré conducteur 180 à 900 NM carré 3/4" Avec graduation et système de réglage Test d'étalonnage ISO 6789 - DIN 3122 Clé livrée en coffret métallique avec plateau de rangement Matière en acier chromé
Prix 204.21 | Clé dynamométrique automatique (PM) | 1 | CLE DYNAMOMETRIQUE AUTOMATIQUE (PM) Clé dynamométrique automatique ou deux sens de rotation 1/2" pour couple de serrage 70-350 NM Avec graduation et système de réglage Test d'étalonnage ISO 6789 - DIN 3122 Pour serrage des vis, des boulons et des écrous Matière en acier chromé
Prix 204.22 | Machine à percer pour collier à plateau | 2 | MACHINE A PERCER POUR COLLIER A PLA- TEAU La machine à percer permet d’intervenir sur un réseau d’eau en charge sans interruption du service. L’ensemble est conçu suivant les caractéristiques ci- après : - Protection par revêtement anticorrosion ou traitement équivalent ; - Livrée avec caisse de rangement pour la machine et ses accessoires. - Destinée à l’eau potable, - Adaptée au perçage des matériaux en Fonte, Acier, PVC et PEHD avec possibilité de percement pour les dimensions DN 60 à 400. - Machine à configuration manuelle et composée par o Un plateau au gabarit adapté aux brides PN 16 suivant normes EN 1092, ISO 7005, EN 1092-2, ISO 7005-2 ; o Système d’avance ; o Système d’entraînement avec possibilité de motorisation ; o Deux colonnes de guidages ; o Cliquet carré o Fraises et forêts centreurs adéquats pour perçage des matériaux susmentionnés, - Fraises DN 60 à 400 pour les tuyaux Fontes et Aciers - Fraises DN 60 à 200 pour les tuyaux PVC o Tiges portes outils adaptées ; o Outillages et accessoires requis pour permettre les perçages. Des brides d'étanchéité et d'évacuation de copeaux adaptée pour chaque dia- mètre de perçage doivent être livrées avec la machine à percer. Elles seront également livrées avec un tuyau flexible d’évacuation de coupeaux.
Prix 204.23 | Machine à percer pour branchement | 2 | MACHINE A PERCER POUR BRANCHEMENT La machine à percer permet l’exécution des prises en charge de 20 à 40mm. L’ensemble est conçu suivant les caractéristiques ci-après : - Protection par revêtement anticorrosion ou traitement équivalent ; - Livrée avec caisse de rangement pour la machine et ses accessoires. - Destinée à l’eau potable, - Utilisable sur des tuyaux en Fonte ordinaire, Fonte ductile, Acier, PVC et PEHD. - Conçues pour des robinets de prise à bride DN 20, 25, 32, 40. La machine est composée par : o Un volant, une vis d’avance, un cliquet, une colonne de guidage et une semelle de raccordement pour bride (20 à 40mm) ; o Forets (20 à 40mm) en acier spécial au carbone
Prix 204.24 | Coupe tube 60-150mm | 1 | COUPE TUBE 60-150MM Il s’agit de coupe tube à molettes robustes, facile à manœuvrer et destinée pour une coupe facile, nette et rapide des tubes de gros diamètres. - La fourniture de molettes en alliage spécial dont les caractéristiques mécaniques permettent la coupe des tubes en fonte et en acier est exigée. - L’interchangeabilité des molettes est possible sur le même outillage. - Les molettes sont montées sur des sections détachables, permettant l’ajustement pour les diamètres minimum et maximum en fonction du tube à couper. - La coupe tube est livrée avec tous les accessoires nécessaires permettant la coupe des diamètres ci-après : o Diamètre minimum (mm) 60 o Diamètre maximum (mm) 150
Sous série 205 : Robinetteries
Prix 205.1 | Robinet Vanne à passage direct DN300 PN16 | 6 | LES ROBINETS VANNES A PASSAGE DIRECT Le présent article concerne la fourniture le transport des vannes a passage direct. Les corps des robinets-vannes seront en fonte GJS 400, avec un revêtement époxy alimentaire appliqué à l’intérieur et à l’extérieur. L'opercule, conçu en élastomère, est surmoulé sur une armature en fonte GJS 400. La vis de commande, fabriquée en acier inoxydable avec un minimum de 13 % de chrome, est de type fixe et assure l'étanchéité grâce à un double joint torique sans nécessité de réglage. L'écrou est en bronze, et la fermeture s'effectue dans le sens antiho- raire (FAH). Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes suivantes les norme EN 1092-2, ISO 7005-2. Chaque robinet-vanne installé en chambre est équipé d’un volant de commande, tandis que ceux enterrés disposent d’une tige allonge de manœuvre. Les vannes sont bridées, et l’entraxe entre brides doit res- pecter la norme ISO 5752, série 14 (F4), correspon- dant à une série courte. Elles seront soumises à des essais en usine conformément à la norme ISO 5208. Enfin, tous les éléments de robinetterie devront être facilement démontables.
Prix 205.2 | Robinet Vanne à passage direct DN65 PN16 | 6 | LES ROBINETS VANNES A PASSAGE DIRECT Le présent article concerne la fourniture le transport des vannes a passage direct. Les corps des robinets-vannes seront en fonte GJS 400, avec un revêtement époxy alimentaire appliqué à l’intérieur et à l’extérieur. L'opercule, conçu en élastomère, est surmoulé sur une armature en fonte GJS 400. La vis de commande, fabriquée en acier inoxydable avec un minimum de 13 % de chrome, est de type fixe et assure l'étanchéité grâce à un double joint torique sans nécessité de réglage. L'écrou est en bronze, et la fermeture s'effectue dans le sens antiho- raire (FAH). Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes suivantes les norme EN 1092-2, ISO 7005-2. Chaque robinet-vanne installé en chambre est équipé d’un volant de commande, tandis que ceux enterrés disposent d’une tige allonge de manœuvre. Les vannes sont bridées, et l’entraxe entre brides doit res- pecter la norme ISO 5752, série 14 (F4), correspon- dant à une série courte. Elles seront soumises à des essais en usine conformément à la norme ISO 5208. Enfin, tous les éléments de robinetterie devront être facilement démontables.
Prix 205.3 | Ventouse simple effet DN65 PN16 | 6 | VENTOUSE A SIMPLE FONCTION Le présent article concerne la fourniture le transport des ventouses. Ces ventouses comportent un corps en fonte, sur- monté d'un chapeau qui possède, à sa partie supé- rieure, un ou deux orifices calibrés. Un ou deux flot- teurs permettent d'obturer ce ou ces orifices, directe- ment ou indirectement. La nature du matériau constitutif du corps et des brides d’assemblage doit être la fonte ductile FGS 250 minimum. La section de l’orifice d’admission devra être équi- valente au diamètre nominal de la ventouse. Le rac- cordement à la conduite se fera par brides, PN10/PN16. Le corps, le couvercle et les brides des ventouses de- vront être revêtus d’une couche d’époxy ou de nylon d’une épaisseur minimale de 250 microns. Les autres matériaux devront être conformes aux spécifications du fabricant. Les ventouses devront comporter un orifice pour la purge de l’air et de l’eau. Le flotteur devra être sphérique, en POM ou en acier inoxydable 1.4301. Les écrous et boulons devront être en acier inoxy- dable 1.4301. Les ventouses devront être conformes aux normes suivantes : • Construction : matériaux selon EN 1503-3 ; • Brides selon EN 1092-2 ; • Essais selon EN 12266-1 ; • Revêtement époxy et protection anticorro- sion selon DIN 3476 et DIN 30677-2 ; • Les systèmes qualité du fournisseur devront être certifiés selon ISO 9001.
Prix 205.4 | Ventouse simple effet DN40 PN16 | 5 | VENTOUSE A SIMPLE FONCTION Le présent article concerne la fourniture le transport des ventouses. Ces ventouses comportent un corps en fonte, sur- monté d'un chapeau qui possède, à sa partie supé- rieure, un ou deux orifices calibrés. Un ou deux flot- teurs permettent d'obturer ce ou ces orifices, directe- ment ou indirectement. La nature du matériau constitutif du corps et des brides d’assemblage doit être la fonte ductile FGS 250 minimum. La section de l’orifice d’admission devra être équi- valente au diamètre nominal de la ventouse. Le rac- cordement à la conduite se fera par brides, PN10/PN16. Le corps, le couvercle et les brides des ventouses de- vront être revêtus d’une couche d’époxy ou de nylon d’une épaisseur minimale de 250 microns. Les autres matériaux devront être conformes aux spécifications du fabricant. Les ventouses devront comporter un orifice pour la purge de l’air et de l’eau. Le flotteur devra être sphérique, en POM ou en acier inoxydable 1.4301. Les écrous et boulons devront être en acier inoxy- dable 1.4301. Les ventouses devront être conformes aux normes suivantes : • Construction : matériaux selon EN 1503-3 ; • Brides selon EN 1092-2 ; • Essais selon EN 12266-1 ; • Revêtement époxy et protection anticorro- sion selon DIN 3476 et DIN 30677-2 ; • Les systèmes qualité du fournisseur devront être certifiés selon ISO 9001.
Prix 205.5 | Robinet de prise en charge DN40 PN16 | 5 | ROBINET DE PRISE EN CHARGE DN40 PN16 Le présent article concerne la fourniture le transport des Robinets de prise en charge. Spécifications techniques minimales requises • Robinet de prise en charge DN 40 • Corps en laiton ou en fonte avec revêtement époxy de 100 microns minimum. • Tournant inversé en bronze • Modèle avec ou sans ressort en inox • Chapeau d’ordonnance en fonte • Fermeture : au quart de tour avec sens antihoraire (FAH) • Sortie : Contre bride pour PVC • Raccordement sur collier de prise : Gros bossage • Pression nominale : 16 bars • Ils sont livrés avec contre bride, bague de joint pour tuyau PVC et boulons protégés.

## 300
1 ‐ LOT 1 : GRANDS CENTRE NORD (MAHAJANGA, ANTSIRANANA ET NOSY BE)
Article No. | Description des Fournitures | Quantité | SPECIFICATION TECHNIQUE
Série 300 : FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS ET D’OUTILLAGES, POUR LES BESOINS DE L’AEP DE NOSY-BE Sous-série 301 : Équipement Tournant
Prix 301.1 | Pompe doseuse Duplex à membrane hydraulique in- tégré de débit (150 l/h) y compris les accessoires né- cessaires pour le fonction- nement | 1 | POMPE DOSEUSE DUPLEX A MEMBRANE HYDRAULIQUE INTEGRE DE DEBIT (150 L/H) Y COMPRIS LES ACCESSOIRES NECESSAIRES POUR LE FONCTIONNEMENT Le présent article concerne la fourniture le transport d’une Pompe doseuse duplex à membrane hydrau- lique intégré, à commande hydraulique. Spécifications techniques minimales requises :  Pompe doseuse duplex à membrane hydraulique intégré, à commande hydraulique • Membrane en PTFE ; • Pression de service : 10 bars ; • Débit maxi : 150 l/h ; • Bille en Céramique ou meilleur ; • Soupape de sécurité intégrée.  Accessoire par pompe : • Pièces de raccordement ; • Crépine d'aspiration ; • Canne d'injection ;  Moteur électrique : • Tension de service 400Và 50Hz, couplage bobine 230/400 V ; • Vitesse de rotation 1400 à 1500 tr/mn ; • Indice de protection : IP 55, classe d'isolement : F.  Pièces de rechange à fournir : • Clapet d'aspiration ; • Clapet de refoulement ; • Membrane PTFE en forme de disque simple plane.
Prix 301.2 | Groupe électropompe a plan de joint (Horizontal) de débit 200 m3/h, HMT= 45m | 1 | Le présent article concerne la fourniture le transport des groupes électropompes pour les stations de la ville de Nosy-Be. Les pompes retenues pour cette ville seront de type : • Centrifuge à plan de joint, à axe horizontal ; • Centrifuge monocellulaire, à axe horizontal. Les essais de ces pompes doivent être conformes aux conditions de la norme ISO 9906 niveau 2B. Le rendement est l'un des critères d’évaluation des offres. Il sera apprécié de proposer de meilleurs rendements. Toutes les caractéristiques doivent être définies et précisées en dé- tails courbes Q (H), puissances absorbées, NPSH, rendements, etc. Les pompes proposées doivent être capable de fonctionner dans tous les cas sans cavitation et avec des rendements acceptables. La marge de puissance du moteur doit être supérieure d'au moins 10% à celle des pompes, au point de fonctionnement le plus défavo- rable absorbant le maximum de puissance. L’entrepreneur devra prévoir tous les accessoires nécessaires au rac- cordement aux conduites existantes. 1. Pompes La pompe doit être choisie de telle sorte que son rendement soit maximal au point contractuel. L’Entrepreneur doit prévoir un accou- plement approprié pour le raccordement de la pompe avec le moteur électrique. Les moteurs et pompes seront fixés sur châssis en acier convenablement dimensionné pour supporter le poids du groupe et les charges dynamiques. Il sera conçu de manière à permettre l’ali- gnement facile et efficace du groupe. Les caractéristiques techniques des pompes demandées sont indi- quées dans les tableaux suivants : Station de captage Nosy-Be - Q unitaire (m³/h) : 200 - HMT (m): 45 - Quantité : 1 - Type : Pompes à plan de joint (installation horizontale) Station de surpression - Q unitaire (m³/h) : 137 - HMT (m): 32 - Quantité : 1 - Type : Pompes à volute (installation horizontale) Station de surpression - Q unitaire (m³/h) : 100 - HMT (m): 30 - Quantité : 1 - Type : Pompes à volute (installation horizontale) L’Entrepreneur devra s’assurer la HMT donnée dans le tableau ci- dessus. Le corps des pompes doit être en fonte, la roue doit être en bronze à 10% d'étain au minimum ou équivalent. L'entrepreneur pourra proposer tout matériau présentant des caracté- ristiques mécaniques permettant une meilleure tenue à l'abrasion, et à la corrosion, justifiée par une fiche technique du matériau proposé. Les pièces importantes de la pompe susceptibles d'usure (roue, arbre, corps) seront exécutées dans un métal parfaitement adapté aux con- ditions de service et à la qualité de l'eau. Des bagues d'usure sur la roue ou dans le corps et des chemises d'arbre amovibles doivent être prévues de façon à réduire au maximum le remplacement des pièces importantes. Les matériaux et le dimensionnement des organes des pompes doi- vent être bien définis et justifiés. Ils doivent assurer le maximum de sécurité aux organes de la pompe. Les matériaux de toutes les pièces de la pompe seront spécifiés et désignés suivant les normes en vigueur. Les roues seront fixées sur l'arbre par clavettes parallèles et un sys- tème qui évitera le glissement ou le desserrage. Les arbres seront protégés contre la corrosion et contre les frotte- ments dans la traversée des presse-étoupe par une chemise rapportée en acier au chrome ou tout autre métal de dureté suffisante. Les garnitures d'étanchéité des pompes seront du type à tresse gra- phitée. Les paliers seront à roulement largement dimensionnés pour suppor- ter la poussée hydraulique et la masse de toute la partie tournante. Les butées et les paliers seront choisis par le constructeur et agréés par le Maître de l’ouvrage. L’Entrepreneur est tenu de proposer au moins les matériaux ci-des- sous mentionnés et de présenter les certificats d'origine lors des es- sais : • Arbre en inox (1. 4021) ; • Chemise de protection arbre en inox 1.4122 ; • Roue de pompe en bronze ou inox 1.4408 ou AISI 316 ; • Corps et diffuseur en Fonte grise EN-GJL-250 ; • Paliers des deux côtés entièrement à roulement à billes lu- brifiés par graisse. L’Entrepreneur doit fournir : • Les désignations des matériaux (ISO et AFNOR). • La justification des nuances des matériaux utilisés pour la construction des différentes pièces des pompes. Toutes les caractéristiques mécaniques et chimiques renseignant sur la résistance des matériaux choisis à l'abrasion, à la corrosion, à la cavitation et à tout autre type de contrainte subi par les concernées. Tout choix de matériaux autres que ceux indiqués ci haut doit être justifié dans l’offre technique. Les éléments de la pompe doivent être de démontage et de réglage facile et simple, les pièces de rechange seront interchangeables avec les pièces installées sans aucun ajustage. L’entrepreneur fournira les certificats matières suivant la norme EN10204. Les Raccordement hydraulique avec bride normalisée EN1092-2. L'entrepreneur devra remettre avec son offre des plans coupes des pompes avec indication de leurs caractéristiques détaillées (maté- riaux, caractéristiques hydrauliques, dimensions, poids, etc.…), ca- talogues et justificatifs à l'appui. 2. Moteurs des pompes Chaque pompe sera accouplée à un moteur électrique. Les moteurs électriques doivent être identiques, triphasés de type asynchrone à rotor en court-circuit (à cage) et seront alimentés par la basse tension 400 V. Les moteurs seront de classe de rendement (IE3) « rendement Premium », tel que défini par la norme CEI 60034-30 pour les mo- teurs entrainant les pompes et aussi de classe de rendement (IE3) pour les moteurs entrainant les autres auxiliaires (ventilateurs, vannes, compresseurs …). Rendement du groupe électropompe : Le rendement habituellement utilisé par la JIRAMA pour le dimension- nement des groupes de pompage dans cette gamme de puissance est de 72%. Ce rendement représente le produit du rendement de la pompe par celui du moteur. • ηm : Rendement du moteur électrique : 95%. • ηp : Rendement de la pompe : minimum 75%. Les moteurs des pompes seront des moteurs électriques triphasés tro- picalisés, de type asynchrone, à rotor en court-circuit (à cage), de fréquence 50 Hz, de vitesses adaptées aux pompes correspondantes et seront alimentés par la tension Basse tension (BT) : Moteur Station de captage - Tension (V) : 400-690 - Puissance kW (*) : Minimum 37 - Vitesse (rpm) : >=150 - Le rendement minimum exigé : 92% Station de surpression - Tension (V) : 400-690 - Puissance kW (*) : 37 - Vitesse (rpm) : >=150 - Le rendement minimum exigé : 90% Station de surpression - Tension (V) : 400-690 - Puissance kW (*) : 18.5 - Vitesse (rpm) : >=150 - Le rendement minimum exigé : 90% (*) puissance a titre indicative Les moteurs seront exécutés en conformité aux normes ainsi qu'aux prescriptions figurant dans le présent CCTP. L’Entrepreneur est tenu de préciser les différentes caractéristiques de chaque équipement proposé dans un tableau récapitulatif sous format suivante : Type Asynchrone à cage d'écureuil, montage horizontal Nombre de pôles Fréquence nominale (Hz) 50 Puissance nominale (kW) Couple nominal (Nm) (Cn) Couple de démarrage / couple nominal (Cd/Cn) Couple maximum / couple nominal (Cm/Cn) Glissement nominal (%) Inertie du rotor (kg.m2) Tension nominale (V) : 400 Variation de tension : +/- 10 % Courant nominal (A) Courant de démarrage (Id/In) Démarrage Temps de démarrage sous tension et fréquence nominales (s) Nombre de démarrages directs garantis Indice de protection (IP) : 55 Classe d'échauffement : B Classe d'isolation : F (IEC 34-1) Température maximale de fonctionnement à puissance nominale (°C) Rendement à puissance nominale Pn (%) Rendement à 75 % de Pn (%) Rendement à 50 % de Pn (%) Rendement à 25 % de Pn (%) Facteur de puissance à puissance nominale Facteur de puissance à 75 % de Pn Facteur de puissance à 50 % de Pn Facteur de puissance à 25 % de Pn Refroidissement Protection t° : Sondes Pt 100 : 1 par enroule- ment et 1 par palier Résistance de réchauffage : Oui Lubrification (type de graisse) Masse (kg) Bruit (dB à 1 m à puissance nominale) Classe de rendement IE3 selon ISO 60034-30 Les vitesses de rotation précitées correspondent à la vitesse de syn- chronisme des moteurs, elle sera considérée comme vitesse contrac- tuelle. Les moteurs sont à disposition horizontale et entraînent directement les pompes. Ils seront dimensionnés pour une température ambiante maximale de 45°C. Les moteurs doivent être choisi du type à bas courant de démarrage, il doit développer un couple suffisant pour démarrer la pompe dans les conditions extrêmes même avec 20% de chute de tension. Les autres moteurs déjà en service, avec 80% de la tension, ne doivent pas décrocher, le couple du moteur doit rester supérieur à celui d’en- trainement de la pompe dans toute la plage de fonctionnement. D'une manière générale, le moteur et son dispositif de démarrage doivent satisfaire les conditions de chute de tension, ID/In, facteur de puissance etc... Toutes les caractéristiques des moteurs doivent être précisées dans l’offre : puissances, limites de température de fonctionnement, sur- tension, chute de tension, surcharge admissible, Id./In, Cd/Cn, ren- dement, facteur de puissance, In, poids, encombrement etc... Les moteurs seront prévus pour supporter en permanence le service type défini dans les normes internationales sous le nom de service (S1) dans lequel : • Le moteur pourra fonctionner à 95% de sa puissance en ser- vice continu ; • Le facteur de marche est compris entre 30 et 80% ; • La durée d’un cycle à considérer est de 1 heure. Les moteurs seront du type asynchrone à cage d'écureuil. Les circuits magnétiques seront en tôles en silicium à faible perte, isolées, serrées à la presse et maintenues par plateau de serrage. Les essais des moteurs doivent être conformes aux conditions de la norme IEC 60034-2-1. L’isolement des enroulements sera classe F, et classe d’échauffe- ment B, suivant les Normes internationales. La protection minimum des moteurs sera celle définie par la Norme IEC 60529 pour la protection IP55. Les roulements et butées seront facilement démontables et rempla- çables. Ils seront décrits de façon détaillée, ainsi que leur système de lubrification. Les paliers, à roulements, seront munis du dispositif dit “ soupape à graisse ”, assurant un entretien très simple. Par mesure de protection supplémentaire contre les surcharges, le moteur sera équipé de 5 jeux de sondes de mesure de température PT 100, dont trois sont logés dans le bobinage (un par phase) et deux dans les paliers. Les sondes seront reliées à un relais de protection pour la commande, signalisation et alarme. Les roulements des paliers seront choisis pour une durée de fonction- nement de 50 000 heures. Les moteurs seront conçus pour un fonctionnement silencieux, sans vibrations (intensité sonore inférieure à 85 décibels pour un rayon de référence de 3 mètres (Normes internationales). Le sens de rotation des moteurs sera repéré par une flèche métallique fixée sur la carcasse. Les boîtes de raccordement et de branchement de câble seront de type “ démontable ”, permettant l’enlèvement et la remise en place du moteur sans difficultés. Ces boîtes seront étanches avec entrée par presse étoupe, orientable dans les quatre directions à 90°. Le moteur associé à son dispositif de démarrage doit développer un couple de démarrage suffisant. Il doit avoir une puissance suffisante pour pouvoir démarrer la pompe, assurer le fonctionnement normal de la pompe et avoir une marge de puissance suffisante pour suppor- ter les surcharges éventuelles et la plus grande puissance absorbée par la pompe. Le moteur doit pouvoir supporter les défauts de fonctionnement tels que chute de tension, surtension, surcharge ou autre et supporter la charge nominale sans que l’élévation de température. 3. Caractéristiques et plaques signalétiques des pompes La lubrification des pièces tournantes sera réalisée par la circulation de l'eau pompée. Toutefois, d'autres systèmes de refroidissement pourront être proposés. L’étanchéité de sortie d'arbre sera assurée par une presse étoupe à tresses. La pompe doit être soit monocellulaire soit multicellulaire. La pompe doit comporter des bagues d'usure en bronze entre la roue et le corps de la pompe. L’Entrepreneur précisera pour le débit d'équipement de la pompe : • La vitesse de rotation. • La puissance absorbée par la pompe seule (en kW). • Le rendement. L’Entrepreneur doit joindre à son offre technique : • Les plans de principe de la pompe, notamment une coupe- nomenclature et schéma éclaté indiquant les différentes pièces constructives et leurs matériaux. • Les courbes caractéristiques pour chaque régime normal de fonctionnement : • Hauteur de refoulement en fonction du débit. • Puissance absorbée en fonction du débit. • Rendement en fonction du débit et de la HMT. • NPSH. • La préférence sera donnée au groupe présentant le meilleur rendement pour tous les régimes de fonctionnement. La pompe devra comporter une plaque signalétique faisant ressortir : • Marque ; • Type ; • Débit ; • HMT ; • Vitesse ; • Puissance ; • Nombre d'étages ; • Masse. 4. Caractéristiques et plaques signalétiques des moteurs électriques Les moteurs électriques seront tropicalisés et conçus pour satisfaire au moins : • L'indice de protection IP55 ; • La classe d’isolement F ; • La classe d'échauffement B. La puissance du moteur électrique sera égale à la puissance absorbée par la pompe correspondant au point de fonctionnement maximal majorée d’au moins de 10%. De toute manière, pour une pompe don- née, Il faut aussi que la puissance du moteur électrique choisie soit supérieure à la puissance absorbée par la pompe en tous points de sa courbe. Tout déclassement de puissance doit être justifié et signaler. Pour chaque moteur, le constructeur indiquera sous forme des courbes les caractéristiques suivantes qu'il doit garantir : • Puissance absorbée par le moteur en fonction du courant ; • Rendement en fonction du courant ; • Facteur de puissance (cos (Phi)) en fonction de la puissance sur l'arbre du moteur ; • Les courbes I/In et C/Cn en fonction de la fréquence et du temps ; • Le courant de démarrage en fonction du temps. Les facteurs de puissance des moteurs aux points de fonctionnement devront être au moins égaux à 0,8. Dans le cas où la valeur de ce facteur de puissance est inférieure à 0,8. Les moteurs électriques doivent être conformes aux normes en vi- gueur au Madagascar. Au cas où l’Entrepreneur fait référence à d'autres normes, il est tenu de les indiquer et d'en joindre des copies. L’Entrepreneur doit tenir compte lors de dimensionnement des groupes électropompes (moteurs et pompes) que la température dans la station de pompage. 5. Performances techniques des groupes électropompes Pour des performances hydrauliques (Débit, HMT, Rendement) s’écartant des tolérances de la norme ISO9906 niveau 1, le refus du groupe électropompe était prononcé aux torts de l’adjudicataire ou l’application des pénalités financières conformément aux clauses du dossier administratif, la décision reviendra à l’Acheteur. Essais en usine : ces essais seront faits conformément à la norme ISO9906 niveau 1. Le matériel sera essayé en usine, avant son expé- dition, aux frais de l’adjudicataire. Toutes les pompes seront es- sayées en usine en présence du Maître d’œuvre ou son représentant dans les conditions suivantes : • Pour chaque pompe : essais de débit, de rendement, de puis- sance et de NPSHr sur 5 points ; • L’Entrepreneur doit indiquer clairement les rendements des pompes et des moteurs. En effet, il doit fournir les justifica- tifs nécessaires en précisant les marques et les références des équipements proposés ; • Toutes les contradictions entre les informations mentionnées aux tableaux des caractéristiques et les catalogues tech- niques des équipements proposés peuvent être un motif de rejet de l’offre ; • Les groupes électropompes proposés pour chaque ligne de refoulement doivent être identiques. Chaque station sera équipée d’un groupe de secours ; • La pompe et le moteur utilisés seront neufs et de tout premier choix ; • L’Entrepreneur doit préciser les pièces de rechange. 6. Accouplement L’accouplement moteur pompe se fera par accouplement semi-élas- tique capable de transmettre le couple de démarrage et d’absorber les légers défauts d’alignement. Il sera muni de tampons en caoutchouc interchangeables. Le soumissionnaire joindra à son offre les caractéristiques de l’ac- couplement.
Prix 301.3 | Groupe électropompe (Pompe à volute) de débit 137 m3/h, HMT= 32m Puissance moteur 37kW | 1
Prix 301.4 | Groupe électropompe (Pompe à volute) de débit 100 m3/h, HMT= 30m Puissance moteur 18.5kW | 1
Prix 301.7 | Surpresseur d'air 300 m3/h 1000 mbars | 1 | SURPRESSEUR D'AIR 300 M3/H 1000 MBARS Le présent article concerne la fourniture le transport d’un surpresseur d’air de débit 300m3/h à 1000mbar. Spécifications techniques minimales requises : • Vitesse de rotation prévue : <=1500 (tr/mn) ; • Débit : 300m3/h ; • Pression : 1000mbar ; • Roue : C45 N ou équivalent ; • Arbre : C45 N ou équivalent ; • Corps : EN-GJS-500 ; • Pignons synchronisés : 16 Mn Cr5 ou équivalent ; • Tension nominale : 400 (V) ; • Classe de rendement : IE3 ; • Indice de protection : IP 55 ; • Classe d'isolement : F. Accessoires : • Soupape de sécurité ; • Filtre silencieux ; • Clapet de retenue ; • Jeu de support antivibratoire ; • Vanne de Décharge ou dégazage pour le démarrage à vide ; • Capot d'insonorisation.
Sous-série 302 : Tuyauteries et robinetteries
Prix 302.1 | Robinet Vanne à passage direct DN300 PN16 | 1 | Le présent article concerne la fourniture le transport des vannes a passage direct. Les corps des robinets-vannes seront en fonte GJS 400, avec un re- vêtement époxy alimentaire appliqué à l’intérieur et à l’extérieur. L'opercule, conçu en élastomère, est surmoulé sur une armature en fonte GJS 400. La vis de commande, fabriquée en acier inoxydable avec un minimum de 13 % de chrome, est de type fixe et assure l'étanchéité grâce à un double joint torique sans nécessité de réglage. L'écrou est en bronze, et la fermeture s'effectue dans le sens antiho- raire (FAH). Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes suivantes les norme EN 1092-2, ISO 7005-2. Chaque robinet-vanne installé en chambre est équipé d’un volant de commande, tandis que ceux enterrés disposent d’une tige allonge de manœuvre. Les vannes sont bridées, et l’entraxe entre brides doit respecter la norme ISO 5752, série 14 (F4), correspondant à une série courte. Elles seront soumises à des essais en usine conformément à la norme ISO 5208. Enfin, tous les éléments de robinetterie devront être facilement démontables.
Prix 302.2 | Robinet Vanne à passage direct DN200 PN16 | 2
Prix 302.3 | Robinet Vanne à passage direct DN150 PN16 | 3
Prix 302.4 | Ventouse simple effet DN65 PN16 | 5 | VENTOUSE SIMPLE EFFET DN65 PN16 Ventouse à simple fonction Le présent article concerne la fourniture le transport des ventouses. Ces ventouses comportent un corps en fonte, surmonté d'un chapeau qui possède, à sa partie supérieure, un ou deux orifices calibrés. Un ou deux flotteurs permettent d'obturer ce ou ces orifices, directement ou indirectement. La nature du matériau constitutif du corps et des brides d’assemblage doit être la fonte ductile FGS 250 minimum. La section de l’orifice d’admission devra être équivalente au diamètre nominal de la ventouse. Le raccor- dement à la conduite se fera par brides, PN10/PN16. Le corps, le couvercle et les brides des ventouses devront être revêtus d’une couche d’époxy ou de nylon d’une épaisseur minimale de 250 microns. Les autres matériaux devront être conformes aux spécifications du fabricant. Les ventouses devront comporter un orifice pour la purge de l’air et de l’eau. Le flotteur devra être sphérique, en POM ou en acier inoxydable 1.4301. Les écrous et boulons devront être en acier inoxydable 1.4301. Les ventouses devront être conformes aux normes suivantes : • Construction : matériaux selon EN 1503-3 ; • Brides selon EN 1092-2 ; • Essais selon EN 12266-1 ; • Revêtement époxy et protection anticorrosion selon DIN 3476 et DIN 30677-2 ; Les systèmes qualité du fournisseur devront être certifiés selon ISO 9001.
Prix 302.5 | Tuyau flexible DN 100 | 30 | TUYAU FLEXIBLE DN 100 Conduit flexible en PVC DN 100, de marque de type RS PRO ou équivalent, de couleur verte, destiné au passage de fluides sous pression modérée. Le tuyau est renforcé par une spirale en PVC rigide intégrée, garantissant une bonne tenue à l’écrasement et une excellente flexibilité. • Matériau : PVC souple avec renfort en spirale PVC rigide ; • Couleur : verte ; • Température d’utilisation : -10 °C à +60 °C ; • Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques courants et à l’écrasement ; • Diamètre : DN100 ; • Raccordement : par embouts cannelés + colliers.
Sous-série 303 : Équipement électrique
Prix 303.1 | Transformateur de puis- sance unitaire 160 kVA | 1 | TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE UNITAIRE 160 KVA Transformateur H61 160 & 100 [kVA] 20[kV] B2 Constitution : Le transformateur immergé dans l'huile est constitué d'un circuit magnétique en tôles à cristaux orientés, d’enroulements en cuivre, d'une cuve métallique, d'un couvercle et des bornes de raccordement MT et BT. Cuve/couvercle /support : La cuve doit être fermée à sa partie supérieure par un couvercle boulonné avec limiteur du couple de serrage évitant le fluage du joint. La cuve doit être conçue de façon à éviter tout risque de stagnation d'eau. La cuve est traitée contre la corrosion par métallisation au zinc, visserie et fixation des bornes en acier inoxydable. L’appareil est équipé du dispositif d’accrochage normalisé et d’anneaux de levage appropriés. Les traversées HT en porcelaine placées sur le couvercle selon norme NF C 52-053. Les traversées BT porcelaine placées latéralement selon norme NF C 52-052. Le fond de la cuve doit être muni d'un trou de diamètre minimal 20 [mm] pour le passage des cordes de manutention et guidage. Le transformateur doit être capable de fonctionner poser au sol, le fond de la cuve doit être donc rehaussé par rapport au sol de manière à : • assurer la stabilité du transformateur posé au sol ; • assurer l’évacuation de l’eau de pluie sous la cuve. Le transformateur doit être muni de deux flasques formant crochets solidaires de la partie arrière de la cuve. Un jeu de 350 [mm], doit être prévu pour permettre le passage du support. Une protection mécanique de la cuve côté support, doit être prévue de façon à éviter au cours du levage, la détérioration de la protection contre la corrosion de la cuve. En position "accroché" l'inclinaison du couvercle doit être au moins égale à 5 degrés par rapport à l'hori- zontale. A la partie supérieure du couvercle sont fixées deux pièces percées d'un trou de diamètre d'au moins 28 mm] permettant le levage de la potence amovible. Le transformateur doit être muni d’un trou pour masse, un bouchon de vidange de la cuve, une plaque signalétique. Caractéristique électrique : Nombre de phase : 3 Puissance nominale : 160 [kVA] Couplage : Dyn11 Réglage tension primaire par commutateur à poignée manœuvrable hors tension (plage de réglage+/- 2,5%). Tension primaire : 1. 20 500[VAC] 2. 20 000[VAC] 3. 19 500[VAC] Tension secondaire : 400 [VAC] Nature des enroulements : Cuivre Refroidissement : ONAN Tension de court-circuit : 4[%] Fréquence d’utilisation : 50 [Hz] Rendement : Charge 75% 98[%] Cos=1 97[%] Cos=0,8 Charge 100% 97[%] Cos=0,8 ou 1 Conformité à la norme : UTE Niveau d’isolement HT : 36 [kV] Niveau d’isolement BT : 1.1 [kV] L’entrepreneur doit fournir avec le document technique et le manuel d’entretien la fiche d’essais du trans- formateur conformément aux normes NF EN 50464-1et NT88- CEI 60-076
Prix 303.2 | Contacteur AC-1 440V- 60A | 6 | CONTACTEUR AC-1 440V-60A Contacteur trois pôles 60 Ampère Contacteur tripolaire à raccordement par vis -380/400 V-50Hz en catégorie AC-3 avec bobine 220V ou 230 V Courant assigné d'emploi : 60A Marque de type LCI 60A ou équivalent. IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Prix 303.3 | Relais de protection ther- mique 50 à 70 A | 5 | RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE 50 A 70 A Relais de protection thermique pour moteur classe 10 Support de montage : Sur platine ou Rail DIN sous un contacteur Réarmement manuel avec visualisation de déclenchements Zone de réglage 50 à 70 Ampère Type de réseau : AC Contacts auxiliaires : 1 « F » + 1 « O » IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-1
Prix 303.4 | Disjoncteur 4P-250A ré- glable | 2 | DISJONCTEUR 4P-250A REGLABLE Disjoncteur à déclencheur magnétothermique Plage de réglage : 250 Ampère Description des pôles : 4 Pôles IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Prix 303.5 | Câble de puissance 4 x 20 mm² | 50 | CABLE DE PUISSANCE 4 X 20 MM² Câble U-1000R2V 4x20[mm²], suit la norme CEI 60 502-1, NF C 32-321 Caractéristique de construction Nature de l’âme : Cuivre nu Flexibilité de l’âme : Câblée classe 2 Isolation : PRC Gaine extérieure : PVC Caractéristiques dimensionnelles Nombre de conducteur : 04 Section de conducteur : 20[mm²]
Prix 303.6 | Câble de commande 1 x 6mm² | 100 | CABLE DE COMMANDE 1 X 6MM² Section : 6² [mm²] -Couleur : Noir -Gaine extérieur : Elastomère spécial réticulé -Sans plomb Nature de l’âme : Cuivre nu -Etanchéité : AD6 -Résistance mécanique : Très bonne -Flexibilité de câble : Souple -Normes : IEC 60245-4 ; NF C 32-102-4
Prix 303.7 | Bloc de jonction 10 mm² | 15 | -Type : Vissé-Vissé -Nombre de borne : 2 -Position de raccordement : Latérale -Nombre d’entrée de mesure : 2 -Section de câble : 10 ; 20 [mm²] -Longueur de dénudage des fils : 14[mm] -Couleur : Gris
Prix 303.8 | Bloc de jonction 20 mm² | 15
Sous-série 304 : Outillage technique d’intervention
Prix 304.1 | Des clés à griffe 14’’,18’’,24’’ | 1 | DES CLES A GRIFFE 14’’,18’’,24’’ Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un kit de clés à griffe, destiné aux opérations de serrage et de desserrage sur conduites, brides, raccords et équipements hydromécaniques, lors des travaux d’installation, d’entretien et de maintenance sur réseaux d’eau ou installations industrielles. Composition minimale du kit : • Clés à griffe taille 14 • Clés à griffe taille 18 • Clés à griffe taille 24 Caractéristiques techniques : • Matériau : acier allié traité thermiquement, haute résistance à la torsion ; • Revêtement : finition anti-corrosion (chromée ou phosphatée) ; • Poignées : ergonomiques, avec revêtement antidérapant ; • Ouverture réglable pour adaptation sur différents diamètres de conduites
Prix 304.2 | Une machine perceuse avec accessoires complets | 1 | UNE MACHINE PERCEUSE AVEC ACCESSOIRES COMPLETS Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un kit de clés à griffe, destiné aux opérations de serrage et de desserrage sur conduites, brides, raccords et équipements hydromécaniques, lors des travaux d’installation, d’entretien et de maintenance sur réseaux d’eau ou installations industrielles. Composition minimale du kit : • Clés à griffe taille 14 • Clés à griffe taille 18 • Clés à griffe taille 24 Caractéristiques techniques : • Matériau : acier allié traité thermiquement, haute résistance à la torsion ; • Revêtement : finition anti-corrosion (chromée ou phosphatée) ; • Poignées : ergonomiques, avec revêtement antidérapant ; • Ouverture réglable pour adaptation sur différents diamètres de conduites
Prix 304.3 | Jeu de clé polygonale | 1 | JEU DE CLE POLYGONALE Clés polygonales contrecoudes : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d’un obstacle. Idéal pour les écrous en série : • Œil 12 pans à profil pour un serrage puissant tout en protégeant l’écrou. • Dimensions métriques : de 6*7 à 46*50 mm • Présentation : chromée satinée
Prix 304.4 | Une machine scie à sol | 1 | UNE MACHINE SCIE A SOL Le présent article concerne la fourniture et le transport d’une scie à sol thermique destinée à la coupe de sols en béton, enrobés ou matériaux durs dans le cadre de travaux de voirie, de maintenance de canalisa- tions ou d’ouverture de tranchées. L’équipement est conçu pour un usage professionnel intensif en exté- rieur. Spécifications techniques minimales : • Type de moteur : Diesel 4 temps, refroidissement à air • Profondeur de coupe : jusqu’à 500 mm • Diamètre du disque : compatible avec disques jusqu’à 700 mm • Réservoir carburant : grande capacité pour une autonomie prolongée • Système de guidage : avec volant de réglage de la profondeur • Châssis : robuste, traité anticorrosion, monté sur roues renforcées • Utilisation : pour la coupe du béton armé, de l’asphalte et d’autres matériaux de construction • Marque de type KAMA ou équivalent Accessoires inclus dans la livraison : • Disque diamanté de Ø 700 mm pour coupe béton ou asphalte • Clé de service pour montage/démontage du disque • Kit d’outillage standard pour entretien courant • Système de pulvérisation d’eau intégré pour refroidissement du disque • Réservoir d’eau intégré • Manuel d’utilisation (français)
Prix 304.5 | Une machine tronçonneuse | 1 | UNE MACHINE TRONÇONNEUSE Outils électroportatifs pour le travail des métaux • Puissance : 2600W • Tension d’alimentation de 220V à 230V • Pour meule Ø230 • Filetage de la broche 14 mm • Interrupteur tri-contrôle Accessoires : • Flasque de protection à réglage rapide • Clé à ergot • Poigné supplémentaire avec contrôle de vibration
Prix 304.6 | Palan 3T | 1 | PALAN 3T Le présent article concerne la fourniture et le transport d’un palan manuel à chaîne d’une capacité nomi- nale de 3 tonnes, Les dispositifs de manutention doivent être conformes aux spécifications de la Fédération Européenne de la Manutention. Le palan sera équipé d’une chaine à haute résistance adapté pour la manutention des Groupes électrogènes en toute sécurité. La chaîne de levage doit avoir une longueur utile minimum de 6 m et équipée d'un crochet pivotant avec linguet de sécurité. Le palan doit être équipé de tous les accessoires utiles y compris chaîne de manœuvre de longueur adaptée à l'installation. Le chariot porte - palan assure le déplacement dans le sens transversal. Ce déplacement sera également manuel au moyen de chaîne et sera limité par butées de fin de course de part et d'autre
Prix 304.7 | Arrache à trois doigts | 1 | ARRACHE A TROIS DOIGTS La présente spécification définit les exigences techniques minimales applicables à un arrache à trois doigts destinés au démontage d’éléments mécaniques tels que roulements, poulies, engrenages ou accouplements sur arbres d’équipements électromécaniques. • Type : Arrache à trois bras/dents, à commande mécanique (par vis centrale). • Ouverture maximale (diamètre d'arrachage) : min. 250 mm. • Profondeur de prise (ou hauteur utile) : min. 200 mm. • Matière des bras : Acier forgé haute résistance traité anti-corrosion. • Vis centrale : Acier trempé, filetage trapézoïdal ou équivalent, bout pivotant ou avec pointe tour- nante. • Système de centrage : Auto-centrant ou réglage par bague de centrage. • Mode de commande : Manuel par tige ou clé
Prix 304.8 | Extracteur (Arrache exté- rieure) | 1 | EXTRACTEUR (ARRACHE EXTERIEURE) Extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel Utilisation : extracteur des roulements à bille, des moyeux et des cages Pour prise EXTERIEUR Nombre de griffe : 3 Montage : en 2 ou 3 griffes Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange) Taille clé hexagonale
Prix 304.9 | Extracteur (Arrache inté- rieure) | 1 | EXTRACTEUR (ARRACHE INTERIEURE) Extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel Utilisation : extracteur des roulements à bille Pour prise INTERIEUR Nombre de griffe : 3 Montage : en 2 ou 3 griffes Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange) Taille clé hexagonale
Prix 304.10 | Coupe tube pour fonte jus- qu'à DN300 | 1 | COUPE TUBE POUR FONTE JUSQU'A DN300 Coupe-tuyau rotatif à faible dégagement pour conduites fonte ductile DN ≤ 300 Plage de coupe : DN 100 à DN 400 (Ø extérieur jusqu’à 430 mm) Type de coupe : rotative à molette (coupe progressive, sans projection ni étincelle) Type de matériau coupé : fonte ductile, fonte grise, acier, acier inox, béton avec chemisage fonte ou acier Nombre de molettes : minimum 4 molettes montées sur bras articulés avec ressort de rappel Épaisseur maximale des parois : ≥ 10 mm Tolérance de coupe : ± 2 mm Rayon de dégagement minimal : < 120 mm (idéal pour les tranchées étroites et espaces confinés) Système de serrage : à cliquet ou vis de blocage rapide renforcée Effort de coupe : démultiplication mécanique assurant un couple élevé avec effort manuel réduit Livré avec : Jeu complet de molettes de rechange (x1 jeu min.) Clé de réglage et kit de maintenance Manuel d’utilisation et sécurité Mallette ou caisse de transport renforcée. Fabricant / Référence recommandée : VIRAX modèle 2509 ou équivalent.
Prix 304.11 | Jeu de 04 pince électricien | 1 | JEU DE 04 PINCE ELECTRICIEN Pour saisir, découper et serrer : • Pince multiprise grande capacité • Pince coupante diagonale • Pince à becs ½ ronds • Pince universelle • Pinces isolés 1000V
Prix 304.12 | Jeu de clé à pipe débouchée diamètre 6 mm à 32 mm | 1 | JEU DE CLE A PIPE DEBOUCHEE DIAMETRE 6 MM A 32 MM Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants.Tête courte 12 pans pour reprise à 30° et tête longue 6 pans.Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées.Dimensions métriques : de 6 à 32 mm Présentation : chromée satinée.
Prix 304.13 | Jeu de clé mixte diamètre 6 mm à 32 mm | 1 | JEU DE CLE MIXTE DIAMETRE 6 MM A 32 MM Clé standard pour toutes les applications courantes. • Haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit respectant les standards aéronautiques. • Tête œil : Œil 12 pans pour un serrage puissant tout en protégeant l’écrou Tête œil inclinée à 15°. • Tête fourche : Fourche inclinée à 15°. Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une accessibilité accrue. • Dimensions métriques : de 6 à 32 mm • Présentation : chromée satinée.
Prix 304.14 | Tresse étoupe 10mm² | 10 | TRESSE ETOUPE 10MM² • Type de tresse : Tresse carrée, pré-lubrifiée. • Matériau : Fibre synthétique (ex. : PTFE, aramide, graphite ou mélange selon application). • Lubrification : Graisse compatible avec le fluide pompé. • Dimensions : 10mm² • Pression maximale de service : ≥ 10 bars. • Compatibilité chimique : Résistance aux eaux usées, aux fluides légèrement corrosifs, aux huiles et graisses industrielles. Le fournisseur devra fournir : La fiche technique du produit avec caractéristiques certifiées. Le produit devra être conforme aux normes en vigueur (par exemple ISO 3069, BS 4371, etc.). Absence d’amiante ou de substances interdites.