## 400
Article No. | Description des Fournitures | Quantité | SPECIFICATION TECHNIQUE
LOT 2:GRANDS CENTRE SUD (TOLIARY ET FORT DAUPHIN)
400 : FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS ET D’OUTILLAGES, POUR LES BESOINS DE L’A.E.P. DE TULEAR
401 : Équipement Tournant
401.01 | Pompes doseuses de débit Q=320L/H P=3,2kw | 4 | POMPES DOSEUSES DE DEBIT Q=320L/H P=3,2KW Pompe doseuse : Pompe doseuse simplex à membrane, à commande hydraulique Pression de service : 0 à 10 bars Plage de débit : 0 - 320 l/h (réglable) Puissance moteur : 3,2 kw Doseur à membrane hydraulique intégré Membrane en PTFE en forme de disque simple plane, serrée sous plaque d'appui Membrane en contact direct avec huile de lubrification (lubrification en bain d'huile) Possibilité de réglage en marche et à l'arrêt de 0 à 100% du débit max Accessoire par pompe : Pièces de raccordement Tuyauterie pour aspiration et refoulement Crépine d'aspiration Canne d'injection Cable d’alimentation avec prise Matériaux de Construction : Boîtier : acier inoxydable 316L Corps du doseur en PVC Composants internes : Membranes en PTFE, Viton, ou EPDM Joints : Joints d’étanchéité en PTFE ou EPDM Bague de stator/rotor : Acier inoxydable Moteur électrique : Tension de service 400Và 50Hz, couplage bobine 230/400 V (triphasé). Vitesse de rotation 1400 à 1500 tr/mn (variable en fonction de la régulation) Indice de protection : IP 55, classe d'isolement : F Pièces de rechange à fournir :  Clapet d'aspiration  Clapet de refoulement  Membranes PTFE en forme de disque simple plane
401.03 | Groupe électropompe immergé 200 m³/h à 92 m | 2 | GROUPE ELECTROPOMPE IMMERGE 200 M³/H A 92 M Caractéristiques de la Pompe : Débit maximal : 200 m³/h à une hauteur de refoulement optimale. Hauteur manométrique : 92 mètres. Type de pompe : Pompe centrifuge immergée, adaptée pour des applications de pompage d'eau claire ou légèrement chargée. Matériaux : Corps de pompe en acier inoxydable ou fonte pour une résistance élevée à la corrosion. Conception : Système de pompe à étanchéité dynamique, assurant un faible entretien. Rendement pompe : 80% à 85% Caractéristiques du Moteur : Type de moteur : Moteur asynchrone triphasé. Protection du moteur : IP68. Tension d’alimentation : 380 V triphasé 50hz/60hz. Vitesse de rotation : 2900 tr/min. Rendement moteur : 92% à 95%
402 : Outillage technique d’intervention, instruments de mesure et de contrôle
402.01 | Clé à chaine pour fonte jusqu'à DN250 ou 400 | 2 | CLE A CHAINE POUR FONTE JUSQU'A DN250 OU 400 Caractéristiques générales : Plage d’application : tuyaux en fonte jusqu’à DN 400. Longueur totale de la clé : 900 mm (adaptée pour un couple de serrage élevé) Longueur de chaine minimum : 1256 mm. Matériau principal : Acier allié haute résistance, traité thermiquement pour garantir une durabilité et une robustesse maxi- males. Capacité de serrage/desserrage : Cette clé permet d'appliquer un couple allant jusqu'à 3000 Nm, ce qui est suffisant pour les tuyaux en fonte de grande taille. Type de chaîne : Chaîne à maillons en acier trempé, anticorrosion, conçue pour s'adapter à des diamètres de tuyaux allant jusqu'à DN400. Chaîne réglable et autobloquante pour s'adapter facilement à différents diamètres de tuyaux, avec un mécanisme de verrouillage pour garantir une prise solide. Mécanisme de levier : Bras long permettant d'atteindre un couple de serrage élevé avec une force minimale. Certifications : ISO 9001
402.02 | Clés dynamométriques GM | 1 | CLES DYNAMOMETRIQUES GM Caractéristiques Générales : Clé Dynamométrique GM à Réglage Précis Précision : ±4% Plage de Couple : 20 Nm à 1000 Nm Gamme de Diamètre : M6 à M56 Matériaux : Acier au chrome-vanadium, alliages d'acier, construction robuste Norme : DIN EN ISO 6789-2:2017
402.03 | Clés dynamométriques PM | 1 | CLES DYNAMOMETRIQUES PM Caractéristiques Générales : Clé Dynamométrique GM à Réglage Précis Précision : ±4% Plage de Couple : 10 Nm à 2000 Nm et plus Gamme de Diamètre : M6 à M56 Matériaux : Construction en acier de haute qualité. Norme : DIN EN ISO 6789-2:2017
402.04 | Coffret clé à douille 12 pans gamme 1/2 standard | 2 | COFFRET CLE A DOUILLE 12 PANS GAMME 1/2 STANDARD Mécanisme : Cliquet réversible Plage de Douilles : 8 mm à 32 mm Type de Douilles : Douilles 12 pans (12 points) Matériau des Douilles : Acier au chrome-vanadium (résistant à l'usure et à la corrosion) Matériau de la Clé à Cliquet : Acier au chrome-vanadium ou acier allié Longueur de la Clé à Cliquet : Environ 20-30 cm (selon modèle) Accessoires inclus : Prolongateurs, rallonges, cardan, adaptateurs, boîte de rangement Type de Rangement : Coffret en plastique avec compartiments pour organiser les douilles Normes : Conforme aux normes ISO, DIN et ANSI (selon fabricant)
402.05 | Coffret clé à douille 12 pans GM avec accessoires | 2 | COFFRET CLE A DOUILLE 12 PANS GM AVEC ACCESSOIRES MECANISME DE LA CLE : CLIQUET REVERSIBLE AVEC UN MECANISME DE VERROUIL- LAGE POUR EVITER TOUT CHANGEMENT ACCIDENTEL DU COUPLE. TYPE DE DOUILLES : DOUILLES 12 PANS. PLAGE DE TAILLE DES DOUILLES : 8 MM A 36 MM. MATERIAU DES DOUILLES : ACIER AU CHROME-VANADIUM OU CHROME-MOLYBDENE, TRES RESISTANT A L'USURE. MATERIAU DE LA CLE A CLIQUET : ACIER AU CHROME-VANADIUM OU ACIER ALLIE. ACCESSOIRES : PROLONGATEURS, RALLONGES, CARDAN, ADAPTATEURS, BOITE DE RANGEMENT, ETC. TYPE DE RANGEMENT : COFFRET EN PLASTIQUE ROBUSTE AVEC COMPARTIMENTS DE- DIES POUR CHAQUE ACCESSOIRE. NORMES DE QUALITE : CONFORME AUX NORMES ISO, DIN, ET ANSI POUR LES OUTILS DE MECANIQUE ET D'ASSEMBLAGE. COMPATIBILITE : COMPATIBLES AVEC D'AUTRES MARQUES DE DOUILLES ET CLES 1/2" STANDARD
402.06 | Coffret de 6 tournevis isolés 1000V | 2 | COFFRET DE 6 TOURNEVIS ISOLES 1000V Caractéristiques principales : Tension maximale : 1000V (AC) / 1500V (DC) Normes : Conformité à la norme IEC 60900 ou NF EN 60900 pour une sécurité garantie. Matériau du manche : Manche en plastique ou composite isolant, antidérapant. Lame : Acier allié de haute qualité, résistant à l'usure. Contenu du coffret : 1 Tournevis plat (taille petite) 1 Tournevis plat (taille moyenne) 1 Tournevis plat (taille grande) 1 Tournevis cruciforme (taille 1, 2 ou 3) 1 Tournevis cruciforme (taille 1, 2 ou 3) 1 Tournevis Torx (T10 ou T20)
402.07 | Contrôleur de terre | 1 | CONTROLEUR DE TERRE Type d'appareil : Contrôleur/testeur de résistance de terre Plage de mesure : 0,01 Ω à 1000 Ω. Méthode de mesure : Méthode à 3 bornes (avec piquets externes). Précision : ±1% ou mieux en fonction de la gamme Fréquence de test : 50 Hz ou 60 Hz selon le modèle Alimentation : batterie rechargeable (type 9V ou 12V, selon le modèle) Affichage : Affichage numérique. Unités de mesure : Ohms (Ω) pour la résistance, souvent accompagné de volts pour la tension de boucle. Température de fonctionnement : De -10°C à +50°C. Mesure de tension de boucle. Indicateur de continuité avec un signal sonore ou visuel lors d'une résistance trop faible. Sécurité : Protection contre les surcharges, court-circuit, et les connexions inversées. Normes et conformité : Conforme aux normes IEC 61010 et IEC 61557-5 pour les essais de terre.
402.08 | Coupe tube pour fonte jusqu'à DN400 | 1 | COUPE TUBE POUR FONTE JUSQU'A DN400 Modèle : Coupe tube à molette Pour couper d'un diamètre de 60 à 400 mm Coupe à roues ou lames spéciales pour tuyaux en fonte, fonte ductile, fonte grise Matériaux à couper : Acier et fonte Livré avec des molettes de réserve
402.09 | Cuves cylindriques de 350 Litres | 2 | CUVES CYLINDRIQUES DE 350 LITRES Cuves Cylindriques de 350 Litres Caractéristiques principales : Volume : 350 Litres Forme : Cylindrique Matériau : Polyéthylène haute densité (PEHD). Dimensions : Environ 1 à 1,5 m de hauteur, diamètre de 0,5 à 0,7 m. Fond : Plat avec un système de vidange.
402.1 | Extracteurs (Arrache à trois doigt) | 2 | EXTRACTEURS (ARRACHE A TROIS DOIGT) Extracteur à trois doigts b. Caractéristiques Type : Extracteur à 3 griffes ajustables Applications : Retrait de pièces cylindriques (roulements, poulies, volants, etc.) Capacité de traction : De 1 à 50 tonnes selon le modèle Plage de diamètre : De 20 mm à 200 mm Matériau des griffes : Acier forgé traité pour résistance Type de manœuvre : Manuel (à vis) ou hydraulique a. Normes et conformité : ISO 9001 et normes EN 13135 ou équivalent.
402.11 | Extracteurs (Arrache extérieure) | 2 | EXTRACTEURS (ARRACHE EXTERIEURE) Extracteur à Prise Extérieure a. Caractéristiques : Type : Extracteur à prise extérieure (2 ou 3 griffes) Capacité de traction : 1 à 50 tonnes Plage de diamètre : De 30 mm à 250 mm Matériau des griffes : Acier forgé traité pour une meilleure résistance. Type de manœuvre : Manuel ou hydraulique Longueur des griffes : 50 mm à 250 mm Vis de pression : Acier traité, filet fin pour une traction précise Plage de réglage des griffes : Griffes ajustables pour une variété de tailles de pièces b. Normes et conformité : ISO 9001 et normes EN 13135 ou équivalent.
402.12 | Extracteurs (Arrache intérieurs) | 2 | EXTRACTEURS (ARRACHE INTERIEURS) Extracteur à Prise Intérieure a. Caractéristiques : Type : Extracteur à prise intérieure (2 ou 3 griffes) Capacité de traction : 1 à 50 tonnes Plage de diamètre : De 20 mm à 250 mm Matériau des griffes : Acier forgé et traité pour une solidité maximale Type de manœuvre : Manuel ou hydraulique Longueur des griffes : 50 mm à 250 mm Vis de pression : Acier traité avec un filetage fin pour un contrôle précis. Plage de réglage des griffes : Griffes ajustables pour s'adapter à des tailles de pièces variées. b. Normes et conformité : ISO 9001 et normes EN 13135 ou équivalent.
402.13 | Jeu de 04 pince électricien | 2 | JEU DE 04 PINCE ELECTRICIEN Jeu de 4 Pinces d'Électricien a. Contenu du Jeu : • 01 Pince universelle (180 mm) • 01 Pince coupante diagonale hautes performances (160 mm) • 01 Pince à bec demi-ronde droit isolée (180 mm). • 01 Pince à bec demi-ronde coudé isolée (180 mm). b. Caractéristiques • Matériaux : Acier forgé pour une durabilité optimale et une résistance à l’usure. • Poignées : En caoutchouc ou PVC isolant, pour un confort et une sécurité accrue lors de l'utili- sation. • Isolation : pinces isolées jusqu'à 1 000 V, pour garantir la sécurité lors de travaux sous tension
402.14 | Jeu de clé à pipe débouchée diamètre 6 mm à 32 mm | 2 | JEU DE CLE A PIPE DEBOUCHEE DIAMETRE 6 MM A 32 MM Jeu de Clés à Pipe Débouchées (Diamètre 6 mm à 32 mm) Le jeu de clés à pipe comprend généralement les tailles suivantes : 6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 mm Matériau : Acier chrome-vanadium ou acier forgé
402.15 | Jeu de clé mixte diamètre 6 mm à 32 mm | 2 | JEU DE CLE MIXTE DIAMETRE 6 MM A 32 MM Le jeu de clés mixtes comprend généralement les tailles suivantes : 6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 mm Matériau : Acier chrome-vanadium ou acier forgé Empreinte de tête polygonale : Douze pans - dans trousse à outils
402.16 | Jeu de clé polygonale contre coudée 2 tête ATEX Diamètre 06x07 à 46x50 | 2 | JEU DE CLE POLYGONALE CONTRE COUDEE 2 TETE ATEX DIAMETRE 06X07 A 46X50 Matériau : Acier allié de haute qualité (souvent chromé ou nickelé pour la protection contre la corrosion). Taille : Gamme de dimensions allant de 06x07 mm à 46x50 mm. Diamètre / Taille des clés : 06x07 mm, 08x10 mm,10x12 mm, 12x14 mm, 14x17 mm, 17x19 mm,19x22 mm, 22x24 mm, 24x27 mm, 27x30 mm, 30x32 mm, 32x36 mm, 36x40 mm, 40x46 mm, 46x50 mm. Finition polie chromée.
402.17 | Jeu de foret | 2 | JEU DE FORET Jeu de Forets Universel Coffret de 100 pièces de perçage et vissage haute performance. Matériau : acier rapide Type de tige : droite Recommandation de surface : Métal, bois, plastique, maçonnerie Coffret avec rangement.
402.18 | Module de 4 pinces fermantes et ouvrantes pour circlips becs droits et coudés | 2 | MODULE DE 4 PINCES FERMANTES ET OUVRANTES POUR CIRCLIPS BECS DROITS ET COUDES Contient : 01 x pince fermante droite 01 x pince fermante à becs coudés à 90° 01 x pince ouvrante droite 01 x pince ouvrante à becs coudés à 90° Matériau : Acier au chrome vanadium (ou acier forgé) Dimensions : 180 à 200 mm Conformité ISO 5745
402.19 | Multimètre numérique | 2 | MULTIMETRE NUMERIQUE Caractéristiques Principales Plage de mesure : Courant : 0,1 A à 20 A Tension : 0,1 V à 600 V Résistance : 0,1 Ω à 20 MΩ Affichage : Écran LCD rétroéclairé Lecture facile avec fonction "Hold" pour maintenir la mesure Alimentation Piles : 2 piles AA (1,5 V) Autonomie : Jusqu’à 300 heures
402.2 | Palan motorisé 5T | 1 | PALAN MOTORISE 5T Palan électrique à chaîne 5T a. Caractéristiques Principales • Capacité de levage : 5 tonnes (5000 kg) • Type : Palan électrique à chaîne • Hauteur de levage : Jusqu’à 12 mètres • Vitesse de levage : Environ 2 à 8 m/min • Alimentation : 400V (triphasé) b. Fonctions et Sécurité • Commande : Télécommande à câble • Sécurités : • Frein de charge • Limiteur de surcharge • Protection moteur contre la surchauffe • Commande de fin de course pour limiter les déplacements c. Sécurité et Conformité • CE (Conformité Européenne) pour la sécurité des équipements. • Conformité avec les normes EN 14492-2 pour les palans motorisés
402.21 | Perceuse électrique | 1 | UNE MACHINE PERCEUSE ELECTRIQUE AVEC ACCESSOIRES COMPLETS : Caractéristiques techniques Type d’alimentation : Électriques Vitesse de rotation : 0 – 3200 tr/min Puissance nominale :710 W Longueur du câble : 3m minimum Livré de série avec un coffret de 74 accessoires (48 embouts, 18 forets, 4 douilles, 2 mèches plates...)
402.22 | Pince coupante diagonale isolée | 2 | PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLEE a. Caractéristiques Principales Type : Pince coupante diagonale isolée Mâchoires : Mâchoires en acier forgé pour une coupe nette et précise Type de coupe : Coupe diagonale pour une coupe nette dans des espaces restreints b. Isolation Type d'isolation : Double isolation en plastique haute résistance Norme d’isolation : Conforme à la norme EN 60900 Protection jusqu’à 1000V AC et 1500V DC Résistance thermique de l’isolation : Jusqu’à 100°C c. Conformité Conforme à la norme EN 60900 pour les outils isolés utilisés sous tension
402.23 | Pince multimètre numérique | 2 | PINCE MULTIMETRE NUMERIQUE Type : Pince multimètre numérique avec mesures AC/DC a. Caractéristiques Principales Plage de mesure : • Courant : 0,1 A à 1000 A • Tension : 0,1 V à 1000 V • Résistance : 0,1 Ω à 60 MΩ • Capacité : 1 nF à 9999 µF Affichage : Écran LCD rétroéclairé, facile à lire même dans des conditions de faible éclairage b. Alimentation • Piles : Fonctionne avec piles • Autonomie : Jusqu’à 200 heures d’utilisation • Indicateur de batterie faible : Affichage lorsque la pile est faible c. Sécurité et Conformité • Catégorie de sécurité : CAT III 1000 V • Conformité : CE IEC 61010 : Outils de mesure adaptés aux environnements électriques.
402.24 | Pince multiprise géante isolée | 2 | PINCE MULTIPRISE GEANTE ISOLEE a. Caractéristiques Principales • Longueur totale : 250 mm • Capacité de serrage max : 55 mm • Plage de serrage : 1,5 mm à 55 mm • Type de mâchoire : Mâchoires ajustables, dentées pour une prise antidérapante • Matériau : Acier forgé, haute résistance • Type de prise : Multiprise à réglage rapide pour une prise précise et sécurisée. b. Isolation • Type d'isolation : Double isolation en plastique haute résistance • Norme d’isolation : Conforme à la norme EN 60900 pour outils isolés • Protection jusqu’à 1000V AC et 1500V DC • Revêtement de l'isolant : Jaune/rouge, avec une finition ergonomique et antidérapante • Résistance thermique de l’isolation : Jusqu’à 100°C
402.25 | Poste de soudure autonome en diesel | 1 | POSTE DE SOUDURE AUTONOME A MOTEUR DIESEL a. Caractéristiques Générales Type de soudage : MIG, TIG, Arc, Électrode enrobée Applications : Chantiers, maintenance, travaux extérieurs Alimentation : Moteur diesel autonome b. Performance de soudage Courant de soudage maxi : 180 A Plage réglage tension soudage : 22 – 26 V Plage réglage courant soudage : 50 – 130 A Électrode mini/maxi : 2mm/3.2mm Tension/fréquence nominale : 230V/50 Hz c. Moteur Diesel Type moteur : Diesel 4 temps Puissance nominale : 5,7 kW / 3000 rpm Générateur : sortie 230V ou 400V Capacité réservoir carburant : 12,5 L Autonomie : 5,7 heures Système de démarrage : Électrique d. Sécurité & Conformité • Normes de sécurité : Conformité CE, ISO 9001 • Protection : Contre la surchauffe, courts-circuits, surcharge Sécurité de manqué d'huile
402.26 | Poste de soudure rotative | 1 | POSTE DE SOUDURE ROTATIVE Type de soudage : • MIG (Metal Inert Gas) • TIG (Tungsten Inert Gas) Moteur et Système de Rotation Moteur de rotation : Puissance moteur : 2,2 kW à 5,5 kW Tension d'alimentation : 380 V / 50 Hz (triphasé) Vitesse variable : 0 à 250 tr/min Contrôle : vitesse variable avec variateur de fréquence. Système d'entraînement : Transmission par réducteur à vis sans fin ou par courroie Réduction de bruit et de vibration pour une stabilité accrue. Systèmes de sécurité intégrés : • Détection de surtension et sous-tension • Capteurs de température pour éviter la surchauffe • Arrêt d'urgence manuel et automatique Matériau : Acier inoxydable renforcé Norme : EN 60974-1 ou équivalente ISO : ISO 9001 ou ISO 3834-2
402.27 | Sonde de niveau pour mesure paramètres forage | 1 | SONDE DE NIVEAU POUR MESURE PARAMETRES FORAGE INSTRUMENT POLYVALENT : Conçu pour mesurer le niveau de la nappe phréatique et la température dans puits ou piézomètres, éga- lement utile pour mesurer le gradient géothermique dans les forages. PRÉCISION OPTIMALE : Température : Précision de +/- 0,1°c avec une tolérance à pleine échelle de 0,5°c. Conditions de fonctionnement : Température d’exploitation : capable de mesurer des températures de 0°c à +100°c. Plage de pression : jusqu’à 1000 bars Étanchéité : IP 67 ou IP 68 MATERIAUX : Matériau du boîtier : Acier inoxydable, titane, ou matériaux composites haute résistance pour éviter la corrosion. Matériau des câbles : Câble blindé en acier ou en fibre optique, avec revêtement résistant à l'eau, à la chaleur et aux produits chimiques. Pointe : en acier inoxydable. Isolation en PVC avec enveloppe thermorétractable. UTILISATION INTUITIVE : Facile à manipuler avec indicateurs lumineux et sonores pour détection précise, et bouton dédié pour test de fonctionnement. LONGUEUR DU CABLE : 100m
402.28 | Tire fort avec accessoires 5T | 1 | TIRE FORT AVEC ACCESSOIRES 5T Type : Tire-Fort 5T manuel avec accessoires Capacité de traction/levage : 5 tonnes (5000 kg) Mécanisme : Système à vis ou levier avec cliquet pour tirer progressivement. Accessoires inclus : - Câble métallique ou chaîne - Crochets et manilles pour fixation - Rallonge pour une course plus longue - Boîte de rangement pour maintenir tous les accessoires organisés. Longueur de câble : 10 mètres. Matériau : Acier haute résistance, galvanisé pour résistance à la rouille. Protection contre la surcharge, avec un système de déconnexion automatique en cas de surcharge. Température de fonctionnement : De -10°C à +50°C pour une utilisation dans différents environnements. Normes de sécurité : Conforme aux normes ISO 9001, EN 13157.
402.29 | Tronçonneuse électrique | 1 | TRONÇONNEUSE ELECTRIQUE Tronçonneuse portative électrique Tension 230 V Puissance nominale 2700W Diamètre de disques 350mm Profondeur de coupe maximum 125mm Poids (sans unité de coupe) 8,5 kg Vibrations poignées avant 3,5m/s² Vibrations poignées arrière 3,5m/s² Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) 105 dB(A) Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur 95 dB(A)
402.3 | Contrôleur d'isolement numérique 1000V | 1 | CONTROLEUR D'ISOLEMENT NUMERIQUE 1000V Domaine d'application Paramètre : Valeur Type de réseau surveillé : IT (isolé de la terre), AC / DC / mixte Tension système max (Un) : Jusqu’à 1000 V (AC/DC) Utilisation : Postes HT/BT, hôpitaux, data centers, armoires industrielles, marine, ferroviaire Caractéristiques de mesure : Paramètre : Valeur typique Plage de mesure d’isolement (Riso) 1 kΩ à 10 MΩ ou plus Tension de mesure injectée : 15 – 30 V DC typique (basse énergie, < 1 mA) Temps de réponse : ≤ 10 s (selon norme CEI 61557-8) Sensibilité de déclenchement : Réglable : 10 kΩ à 500 kΩ (valeur d’alarme) Type de courant supporté : AC, DC, ou AC + DC avec superposition Interface & communication: Afficheur : LCD / OLED avec affichage numérique et symboles LED d’état : Vert (normal), jaune (alerte), rouge (défaut) Relais de sortie : 1 à 2 relais inverseurs (250 V / 5 A AC) Communication : RS-485 (Modbus RTU), parfois Ethernet, CANopen Historique / datalogging Oui (selon modèle) Paramétrage : Via écran local, logiciel PC, ou interface Web Caractéristiques électriques: Alimentation auxiliaire 24 – 230 V AC/DC selon modèle Consommation : < 5 VA Isolation galvanique : Entrées/sorties isolées Immunité CEM : Conforme IEC 61326-1 / 61000-4-x Environnement & mécanique : Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C Indice de protection : IP20 (boîtier), IP40 (en armoire) Montage : Rail DIN (EN 60715) ou panneau Dimensions (L x H x P) : Environ 90 x 70 x 60 mm Normes : CEI 61557-8, CEI 60364-4-41, CEI 61010
402.31 | Energimètre | 1 | ENERGIMETRE Spécifications Électriques : • Tension nominale : 3 × 230/400 V AC (triphasé) • Fréquence : 50 / 60 Hz • Courant nominal : 5 A, 10 A, 16 A, 20 A, ou avec transformateur de courant (CT) pour des mesures jusqu’à plusieurs centaines d’ampères • Surcharge admissible : o Courant permanent : 1.2 × In o Courant de courte durée : 10 × In pendant 1 s • Puissance active mesurable (P) : en watts (W), kilowatts (kW) • Énergie active (Wh / kWh) : énergie totale consommée • Facteur de puissance (cos φ) : Mesure de l'efficacité énergétique Fonctions de Mesure : • Tension (V) • Courant (A) • Puissance active (W) • Puissance réactive (var) • Puissance apparente (VA) • Énergie active (kWh) • Énergie réactive (kvarh) • Fréquence (Hz) • Facteur de puissance (PF) • Harmoniques (selon les modèles) Fonctions Avancées (selon modèles) : • Mesure monophasée ou triphasée • Affichage LCD rétroéclairé • Mémoire interne pour enregistrement • Communication : Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet, RS485, Wi-Fi, ou Bluetooth • Classe de précision : o Classe 1 ou 0.5 (pour la puissance/énergie active) o Classe 2 (pour la puissance réactive) • Interface utilisateur avec boutons ou écran tactile Caractéristiques Mécaniques : • Montage : rail DIN, mural ou portable • Dimensions : standard 96 × 96 mm (pour panneau), ou plus compact • Indice de protection : IP20 à IP65 selon le type de boîtier • Température de fonctionnement : généralement -10 °C à +55 °C • Normes : CE, IEC 62053-21 / IEC 61010-1, ISO 9001, RoHS Exemples de modèles connus : • Schneider PowerLogic PM5000 • Socomec DIRIS A10 / A40 • Chauvin Arnoux PEL103 • Fluke 1730 / 1738
402.32 | Mesure de résistance de terre - Telluromètre | 1 | MESURE DE RESISTANCE DE TERRE – TELLUROMETRE Alimentation : • Type : Batteries rechargeables (Li-ion) ou piles AA (selon modèle) • Tension d’alimentation : 6 V à 12 V DC • Autonomie : 5 à 20 heures selon l’utilisation • Charge : via port USB ou adaptateur secteur (selon modèle) Plages de Mesure : • Résistance de terre (R) : Typiquement de 0,01 Ω à 2000 Ω o Résolution : jusqu’à 0,01 Ω o Précision : ±(2 % lecture + 3 digits) • Tension de terre (V) (tension parasite entre les piquets) : 0 à 100 V AC o Résolution : 0,1 V o Fréquence : 50/60 Hz Méthodes de mesure disponibles : • 3 pôles (méthode classique) : Piquets auxiliaires H (courant) et S (potentiel) • 2 pôles : Mesure simplifiée (moins précise) • Méthode sans piquet / pince (boucle de terre) : Pour les installations avec boucle fermée (néces- site pince spéciale) • Mesure de résistance de terre sélective (certains modèles) • Mesure de continuité de liaison équipotentielle (résistance de liaison) Fonctions et caractéristiques avancées : • Détection de tension parasite • Test automatique ou manuel • Compensation des erreurs dues aux longueurs de câbles • Mémoire interne : 100 à 1000 résultats stockables • Interface PC ou mobile : via USB, Bluetooth, ou Wi-Fi • Affichage LCD rétroéclairé ou écran couleur • Alarmes sonores ou visuelles sur seuils de sécurité Caractéristiques physiques : • Poids : 1 à 3 kg • Dimensions : env. 200 x 100 x 50 mm (varie selon modèle) • Indice de protection : IP40 à IP67 • Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C Conformité et normes : • Normes de sécurité : IEC 61010-1, IEC 61557-5 • Compatibilité électromagnétique (CEM) : EN 61326-1 • Certifications : CE, ISO 9001 Exemples de modèles connus : • Chauvin Arnoux CA 6470N / CA 6424 • Fluke 1623-2 / 1625-2 • Megger DET3TC / DET4TD2 • Kyoritsu KEW 4105DL
402.33 | Sonde de niveau pour mesure paramètres forage | 1 | SONDE DE NIVEAU POUR MESURE PARAMETRES FORAGE Paramètre mesuré : • Niveau d’eau statique et/ou dynamique • Profondeur du niveau d’eau par rapport au point de référence (tête de forage) Types de technologie de mesure : À câble gradué avec détection de contact : o Fonctionnement par détection conductrice (sonde en contact avec l’eau) o Utilisation manuelle (descente dans le forage jusqu’au bip sonore) Caractéristiques techniques typiques : o Plage de mesure (profondeur) : • 0 à 50 m, 100 m, 200 m, o Précision de mesure : • ±1 cm à ±5 mm pour les modèles de précision • Résolution : 1 mm à 1 cm o Câble : • Câble ruban ou câble coaxial gradué en mm/cm/m • Résistance à l’eau, aux UV, et aux produits chimiques • Longueur disponible : 15 m, 30 m, 50 m, 100 m, 200 m... o Indicateur de détection : • Signal sonore (bip) + voyant lumineux LED o Alimentation : • 9 V (pile standard) pour les modèles à détection manuelle o Boîtier : • En plastique ABS ou inox • Indice de protection : IP65 à IP68 • Tambour enrouleur pour câble Normes & conformité : • IEC 60529 (étanchéité) • ISO 22241-3, ISO 5667-1 (suivi environnemental) • CE, RoHS Exemples de modèles courants : Solinst Model 101 (à ruban lumineux + bip sonore)
Sous série 403 : Equipement Hydromécanique
403.01 | CTR DN250 | 2 | CTR DN250 Le compteur doit être de type Woltmann, classe B horizontal OU à hélice horizontal défini par le Ratio R dont R =Q3/Q1 et R ≥80 Le compteur doit être du type à cadran 100% sec et à entraînement magnétique. La pression maximale admissible sera de 16 bars Le corps du compteur doit être en fonte, recouvert de cataphorèse, ou de rilsan ou d’une peinture époxy le protégeant contre la corrosion. Le compteur doit être livré avec ces joints de raccordement et boulonneries correspondantes La Pression Maximale Admissible (MAP) = 16 bars La Température Maximale Admissible (TMA) 50°C Perçage Brides PN 16 Résistant au climat tropical et éprouvé sur terrain, lecture de garantie jusqu’à +50°C "Le totalisateur du compteur doit être de type verre métal prévenant les risques de condensation, IP68, extra sec et orientable à 360°. Le compteur doit indiquer sur le cadran de lecture : les diverses indications utiles : Marque, N° de série, débit permanent Q3, la dynamique R, la Pressions de service et un code barre, Le totalisateur doit être résistant à la fraude magnétique et devrait « être équipé de tête émettrice » pour la communication radio Les modules de communication devront pouvoir être ajoutés sur le compteur sans le démonter et sans casser aucun élément Le mécanisme doit être amovible et son changement doit être facile La lecture des index sera en m3 Le sens de circulation de l’eau doit être inscrit sur le côté du corps du compteur par des flèches Le Compteur doit être monté sous système de protection (plomb de scellement). Le compteur doit être à deux raccords à bride Répond à la norme internationale ISO 4064. VALEURS METROLOGIQUES : DN 250mm R : Q3/Q1 ≥ 80 Q3 (m3/h) : 630 Q4 (m3/h) : 787.5 Q1 (m3/h) : 7,875 Porté du totalisateur : 999 999 Longueur (mm) :450 DN 350mm R : Q3/Q1 ≥ 80 Q3 (m3/h) : 1000 Q4 (m3/h) : 1250 Q1 (m3/h) : 12,5 Porté du totalisateur : 999 999 Longueur (mm) : 500
403.02 | CTR DN350 | 1 | CTR DN350 Le compteur doit être de type Woltmann, classe B horizontal OU à hélice horizontal défini par le Ratio R dont R =Q3/Q1 et R ≥80 Le compteur doit être du type à cadran 100% sec et à entraînement magnétique. La pression maximale admissible sera de 16 bars Le corps du compteur doit être en fonte, recouvert de cataphorèse, ou de rilsan ou d’une peinture époxy le protégeant contre la corrosion. Le compteur doit être livré avec ces joints de raccordement et boulonneries correspondantes La Pression Maximale Admissible (MAP) = 16 bars La Température Maximale Admissible (TMA) 50°C Perçage Brides PN 16 Résistant au climat tropical et éprouvé sur terrain, lecture de garantie jusqu’à +50°C "Le totalisateur du compteur doit être de type verre métal prévenant les risques de condensation, IP68, extra sec et orientable à 360°. Le compteur doit indiquer sur le cadran de lecture : les diverses indications utiles : Marque, N° de série, débit permanent Q3, la dynamique R, la Pressions de service et un code barre, Le totalisateur doit être résistant à la fraude magnétique et devrait « être équipé de tête émettrice » pour la communication radio Les modules de communication devront pouvoir être ajoutés sur le compteur sans le démonter et sans casser aucun élément Le mécanisme doit être amovible et son changement doit être facile La lecture des index sera en m3 Le sens de circulation de l’eau doit être inscrit sur le côté du corps du compteur par des flèches Le Compteur doit être monté sous système de protection (plomb de scellement). Le compteur doit être à deux raccords à bride Répond à la norme internationale ISO 4064. VALEURS METROLOGIQUES : DN 250mm R : Q3/Q1 ≥ 80 Q3 (m3/h) : 630 Q4 (m3/h) : 787.5 Q1 (m3/h) : 7,875 Porté du totalisateur : 999 999 Longueur (mm) :450 DN 350mm R : Q3/Q1 ≥ 80 Q3 (m3/h) : 1000 Q4 (m3/h) : 1250 Q1 (m3/h) : 12,5 Porté du totalisateur : 999 999 Longueur (mm) : 500
403.03 | RVR DN 60 | 4 | RVR DN 60 1. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. 2. Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille stan- dardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; - Revêtement époxy intérieur et extérieur.
403.04 | RVR DN 80 | 2 | RVR DN 80 o Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équiva- lente à celles prescrites. o Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à bé- quille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; - Revêtement époxy intérieur et extérieur.
403.05 | RVR DN 100 | 8 | RVR DN 100 o Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équiva- lente à celles prescrites. o Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à bé- quille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092- 2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; -Revêtement époxy intérieur et extérieur.
403.06 | RVR DN 150 | 1 | RVR DN 150 o Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. o Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; -Revêtement époxy intérieur et extérieur.
403.07 | RVR DN 200 | 2 | RVR DN 200 o Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. o Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; - Revêtement époxy intérieur et extérieur.
403.08 | RVR DN 250 | 10 | RVR DN 250 o Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. o Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; -Revêtement époxy intérieur et extérieur.
403.09 | RVR DN 300 | 3 | RVR DN 300 o Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. o Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; -Revêtement époxy intérieur et extérieur.
403.1 | RVR DN 350 | 3 | RVR DN 350 o Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. o Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; -Revêtement époxy intérieur et extérieur.
403.11 | RVR DN 400 | 5 | RVR DN 400 o Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. o Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; -Revêtement époxy intérieur et extérieur.
403.12 | RVD DN 450 | 4 | RVD DN 450 1. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équiva- lente à celles prescrites. 2. Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; - Revêtement époxy intérieur et extérieur.
404 : Canalisation
404.06 | Tuyau FONTE DN250 | 1000 | Tuyau FONTE DN250 Conformes à la norme ISO 4422 ou l’équivalent ISO 1452 Diamètre extérieur des tubes conforme à ISO 161-1 (série métrique). Provenance : Usine certifiée ISO 9001 - 2000. Classe PN 16. Ils seront conçus pour un assemblage à joint collé pour les diamètres en dessous de DN 63, et à joint automatique pour DN 63 au plus. Pour ces derniers, l'étanchéité aux emboitements étant assurée par une bague en élastomère, qui sera conforme à la norme ISO 4633 L'assemblage par emboîtement devra permettre une déviation angulaire minimum de 2°. Longueur utile : 6 mètres Les tubes seront fabriqués à partir de résines de première qualité obtenues par polymérisation du chlorure de vinyle. Aucun plastifiant n'est admis. Les tolérances sur le diamètre extérieur et l'épaisseur seront conformes aux spécifications de l'ISO 3126
405 : Equipement électrique
405.01 | Relais de protection réseau | 5 | RELAIS DE PROTECTION RESEAU Tension & Fréquence d’alimentation : • Tension nominale d’entrée (mesure) : o 100 – 230 V AC / 57 – 400 V (phase-phase ou phase-neutre selon modèle) • Fréquence nominale : o 50 / 60 Hz ± 5 % Types de protections intégrées (selon modèle) : o Surintensité : • Protection surcharge thermique (I> ou I>) • Protection court-circuit (I>>) o Sur/sous-tension : • Protection surtension (U>), sous-tension (U<) o Sur/sous-fréquence : • f>, f< (utile pour groupes électrogènes ou réseaux îlotés) o Défaut à la terre : • Protection différentielle (IDN) ou impédance de terre (51N/50N) o Déséquilibre de phase : • Perte de phase • Inversion de phase • Déséquilibre tension ou courant o Protection de synchronisation réseau : • Contrôle de la phase, fréquence, et tension avant couplage o Protection directionnelle ou différentielle (pour réseaux HTA/HTB) Fonctions avancées : • Reconfiguration automatique après défaut • Temporisations réglables pour chaque type de défaut (T1, T2, T3…) • Enregistrement d'événements (log) • Indication locale par LEDs ou écran LCD/TFT • Relais de sortie pour déclenchement (NO/NC) • Mesure RMS véritable (TRMS) • Calculs puissances P, Q, S, facteur de puissance Communication & Interface : • Protocoles : Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus, IEC 61850, DNP3 • Ports : RS485, Ethernet RJ45, USB, parfois Wi-Fi • Logiciel de supervision / configuration : via PC ou automates (SCADA) Caractéristiques mécaniques : • Montage : Rail DIN, encastré ou mural • Indice de protection : IP20 à IP65 • Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C • Dimensions : selon modèle (souvent 96 x 96 mm ou modulaire DIN) Normes et conformité : • IEC 60255 : Norme générale pour relais de protection • IEC 60947-4-1, IEC 61850 (communication réseaux intelligents) • CE, UL, RoHS Exemples de modèles connus : • Schneider RM35TF30
405.02 | Relais de niveau contre marche à sec des matériels tournants et niveau des réservoirs | 16 | RELAIS DE NIVEAU CONTRE MARCHE A SEC DES MATERIELS TOURNANTS ET NIVEAU DES RESERVOIRS Applications principales : • Protection pompes immergées ou de surface contre la marche à sec • Gestion du remplissage ou vidange de réservoirs • Contrôle de niveau haut / bas / intermédiaire • Alarme de débordement ou de cuve vide Paramètres de mesure / détection : • Présence ou absence de liquide (eau ou liquide conducteur) • Niveau haut, bas ou intermédiaire selon le nombre de sondes • Impédance du liquide (dans le cas de relais à électrodes) Spécifications électriques : • Tension d’alimentation : o 24 V AC/DC, 110 V AC, ou 230 V AC ±10 % (selon modèle) • Fréquence : 50 / 60 Hz • Consommation : < 3 VA Caractéristiques de fonctionnement : • Nombre d’entrées sonde : o 2 à 4 électrodes (communes : C, L, H, M) • Tension de détection sur les électrodes : o Basse tension sécurisée (généralement 8 à 12 V AC) • Sensibilité réglable : o De 1 kΩ à 100 kΩ ou 5 kΩ à 150 kΩ (selon conductivité du liquide) • Fonctionnement : o Remplissage (fermeture du contact si niveau bas) o Vidange (fermeture du contact si niveau haut) • Temporisation intégrée : o Anti-clapotis : 0,5 à 10 secondes o Retard à la mise sous tension ou à la coupure Sorties relais : • Nombre de relais : 1 à 2 inverseurs (SPDT) • Capacité des contacts : o 5 A / 250 V AC (charges résistives) o 3 A / 30 V DC (charges inductives) Caractéristiques mécaniques : • Montage : sur rail DIN 35 mm • Boîtier : plastique autoextinguible • Dimensions : 17,5 mm à 45 mm de large (1 à 2 modules) • Indice de protection : IP20 (boîtier) / IP65 (sondes en inox) • Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C • Connexion : bornes à vis ou à ressort Types de liquides compatibles : • Eau potable, eaux usées • Huiles (avec sondes adaptées) • Produits chimiques (avec relais spécifiques ou sondes isolées) Normes & sécurité : • CE, RoHS • IEC 60255 (protection électrique) • Sécurité basse tension sur électrodes Exemples de modèles connus : Schneider RM35LMW
405.03 | Démarreur ralentisseur/progressif pour moteur 75 Kw | 1 | DEMARREUR RALENTISSEUR/PROGRESSIF POUR MOTEUR 75 KW Application typique : • Moteurs asynchrones triphasés (à cage d’écureuil) • Puissance moteur : 75 kW (100 ch env.) • Tension d’alimentation : 400 – 690 V • Convient pour : o Pompes, compresseurs Caractéristiques électriques : Paramètre Valeur typique Tension d'alimentation 400 V / 3 phases (±10 %), 50/60 Hz Puissance moteur supportée 75 kW (400 V) Courant nominal (In) ~145 A (en 400 V, dépend du moteur) Courant maxi démarreur Jusqu’à 2 – 3 × In pendant le démarrage Courant de démarrage limité Réglable (généralement de 1.5 à 5 × In) Temps de rampe (accélération) 1 – 60 s (réglable) Temps de décélération 1 – 60 s (si fonction arrêt progressif) Type de contrôle Tension / courant / couple (selon modèle) Fonctions principales : • Rampe de démarrage / arrêt réglable • Bypass intégré ou externe (pour court-circuiter après démarrage) • Protection moteur intégrée : o Surcharge thermique o Perte de phase o Courant excessif o Température interne • Diagnostic et supervision (via afficheur ou interface) • Redémarrage automatique après défaut (optionnel) Communication et interfaces : • Afficheur local LCD ou LED pour paramétrage • Entrées logiques : Marche / Arrêt / Reset • Sorties relais : Défaut / fin de démarrage / Bypass • Communication (selon modèle) : o Modbus RTU / TCP, Profibus, EtherNet/IP, CANopen Caractéristiques mécaniques : • Refroidissement : à air (ventilateur intégré ou convection) • Montage : mural ou sur plaque, parfois rail DIN (petits modèles) • Indice de protection : IP20 à IP54 • Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C • Dimensions (varient selon modèle) : Env. 400 x 250 x 200 mm pour 75 kW Normes & conformité : • IEC 60947-4-2 (équipements de commande de moteurs) • IEC 60204-1 (sécurité des machines) • CE, UL, CSA, RoHS Exemples de modèles pour moteur 75 kW : Schneider : Altistart 22 ATS22C17Q (75 kW / 170 A)
405.04 | Démarreur ralentisseur/progressif pour moteur 60 kW | 1 | DEMARREUR RALENTISSEUR/PROGRESSIF POUR MOTEUR 60 KW Caractéristiques électriques générales : Puissance moteur : 60 kW (à 400 V) Courant nominal moteur (In) : Environ 115 – 120 A (à 400 V) Tension d'alimentation : 3~ 400 V ±10 %, 50/60 Hz Tension de commande : 110 V / 230 V AC ou 24 V DC selon modèle Type de moteur supporté : Moteur asynchrone à cage Type de démarrage : Rampe de tension / courant / couple (selon modèle) Courant de démarrage limité : Réglable (1.5 à 5 × In typiquement) Temps de démarrage/arrêt : Réglable de 1 à 60 secondes Fonctions intégrées : • Rampe de démarrage & d’arrêt configurable • Bypass intégré ou contacteur externe (pour réduire les pertes après démarrage) • Protection moteur : o Surcharge thermique o Blocage du rotor o Perte de phase o Courant excessif o Température interne • Auto-diagnostic & historique de défauts • Redémarrage automatique configurable Entrées / sorties / communication : Montage : Sur rail DIN ou plaque (modèle mural) Refroidissement : Naturel ou ventilé (ventilateur intégré) Indice de protection : IP20 à IP54 Température de service : -10 °C à +50 °C Dimensions approximatives : 250 x 200 x 180 mm à 400 x 300 x 200 mm Normes et conformité : • IEC 60947-4-2 : Équipements de démarrage de moteurs • IEC 60204-1 : Sécurité des machines • Marquage CE, UL, CSA, RoHS Exemples de modèles adaptés à un moteur 60 kW : Fabricant : Schneider Modèle : ATS22C14Q (Altistart 22) Courant / kW : 140 A / 60 kW @ 400 V
406 : Matériel de traitement d’eau
406.01 | Doseur gravitaire | 2 | DOSEUR GRAVITAIRE Systèmes de dosage sans électricité utilisés dans le traitement des eaux. Installé sur un réseau hydrau- lique, le doseur fonctionne sans énergie électrique : il utilise la pression de l’eau comme force motrice (hydro-motrice). Ainsi actionné, il aspire le produit concentré, le dose au pourcentage sélectionné et l’homogénéise avec l’eau motrice dans sa chambre de mélange. Le dosage du produit est réalisé en continu, rigoureusement proportionnel au volume d’eau qui traverse le doseur, quelles que soient les variations de pression et de débit du réseau. Nul besoin de disposer d’un système spécifique pour lutter contre le désamorçage, les pompes sont auto- amorçantes par construction. De plus, elles permettent naturellement l’évacuation des dégazages liés à des chimies spécifiques. La vérification de l’état de fonctionnement s’effectue par la simple écoute du « clic clac « représentatif du rythme du piston doseur. Gamme de doseur traitant des débits d’eau de : • 15 à 30 m3/h sous une pression 0.5 à 6 bars • 60 à 80 m3/h sous une pression 0.5 à 6 bars • 100 à 150 m3/h sous une pression 0.5 à 8 bars ACCESSOIRES : A fournir toutes les pièces de raccordement plus bac de réactif : A présenter avec l’OFFRE : • Fiches techniques détaillées avec précision des informations permettant l’évaluation des spéci- fications. • Autorisation du constructeur (fabriquant). A confirmer pour LA LIVRAISON dans l’offre : • Documentation nomenclature des pièces de rechanges. • Notice d’installation, d’entretien et de mise en service
406.02 | Electroagitateur avec accessoires | 5 | ELECTROAGITATEUR AVEC ACCESSOIRES Groupe electroagitateur composé de : Moteur : triphasé 230/400V 50Hz Vitesse: 1500 tr/min Agitateur: sans réducteur de vitesse par rapport au moteur, 3 pales de 128mm, arbre de longueur 1m. en acier inoxydable avec ou sans revêtement. Entrainement direct par moteur Bride moteur pour fixation 160mm 4 trous sur diamètre 130mm Immersion mini = 500mm Coffret de commande : -Coffret de commande avec éclairage interieur(degré de protection IP66) -Alimentation d'utilisation en triphasé 400 volts avec neutre +/- 10 % (50/60 Hz). -Sectionneur triphasé avec neutre.- Transformateur de sécurité pour auxiliaires (400/24Vac) avec protec- tion . -Bouton poussoire de commande marche et arrêt . -Contacteur de puissance moteur -Relais thermique contre les surcharges. -Relais de presence tension triphasé (380Vac) -Sélecteur à trois position AUTOMATIQUE - 0 - MANUEL. -Voyants lumineux: présence tension (jaune), marche pompe(vert), défaut thermique(rouge). -Bouton poussoire d'arrêt d'urgence -Ventillateur 220V monophasé pour refroidissement coffret à commande automatique par thermostat -Disjoncteur de protection triphasé adéquat à la puissance du moteur de la pompe -Bornier de raccordement arrivé triphasé avec neutre et sortie moteur. -Voltmetre pour affichagetension -Ampermetre pour affichage intensité -Matière du coffret: PVC -Dimension: 340 x 240 x 170 -Poids: 2,2 à 3,0 Kg
406.03 | Système electrochlorateur capable de transformer une solution saumure (solution de sel) en Eau de Javel | 2 | SYSTEME ELECTROCHLORATEUR CAPABLE DE TRANSFORMER UNE SOLU- TION SAUMURE (SOLUTION DE SEL) EN EAU DE JAVEL Capacité de production chlore actif par jour: 140kg/j soient 7kg/h avec 4heures d’arrêt pour une maintenance journalière Rendement de conversion minimale: 7kg de sel pur à 94% permet d’obtenir 1kg de chlore actif Caractéristique du sel à l’entrée: Sel avec pureté à partir de 94% Consommation énergétique: Inférieure ou égale à 5000Wh pour produire 1kg de Chlore actif Tension alimentation (fournie par la JIRAMA): Triphasée 400V avec neutre 50Hz le câble entrepoint de fourniture énergie et le système est à la charge du soumissionnaire retenu. Protection: Equipement protégé par un parafoudre dont l’installation est à la charge du soumissionnaire retenu. Appareil de mesure permanent à la sortie: Mesureur de Chlore libre
407: Matériel de laboratoire
407.01 | Turbidimètre digital | 1 | TURBIDIMETRE DIGITAL Caractéristiques Mesure du rapport lumière dispersée à 90° sur lumière transmise, Gamme en NTU Mode automatique : 0,01 – 2 000 Mode manuel : 0,01 – 9,99 ; 10 – 99,9 ; 100 – 2 000 Précision : +/- 3% de la lecture ou +/- 1 digit significatif Etalonnage : Par suspension de formazine ou par formazine stabilisée prête à Alimentation : par 4 piles 1,5V taille AA et transformateur Options: alimentation secteur 220V / 6V. Accessoires : Chacun livré avec boîtier de transport, étalons de formazine stabilisée prête à l’emploi, adapteur et quatre (4) Piles A présenter avec l’OFFRE : - Documentations techniques et mode d’emploi en français ou en anglais - Certificats : CE ou ISO - Service après-vente : le Fournisseur est prié de bien préciser dans son offre le Service Apres Vente qu’il offre par rapport à cet équipement. Certificats : CE ou ISO Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
407.02 | pHmètre avec accessoires | 1 | pH METRE AVEC ACCESSOIRES Caractéristiques Gamme : 0,00 à 14,00 pH - 0 à +/-1999 mV (Rédox) -0,0 à100°C Résolution :0,01 pH ; 1mV ;0,1 0C. Précision : +/-0.01 pH ;+/-1mV ;+/- 4 °C. Température : 0 à+ 100°C ATC. Compensation de température automatique . Alimentation : pile 6V Accessoires : Chacun livré avec boîtier de transport, électrode pH, étalons (pH4, pH7, pH9) , notice d’utilisation et quatre (4) Piles A présenter avec l’OFFRE: - Documentations techniques et mode d’emploi en français ou en anglais - Certificats: CE ou ISO - Service après vente: le Fournisseur est prié de bien préciser dans son offre le Service Après Vente qu’il offre par rapport à cet équipement. Certificats : CE ou ISO Année de Garantie : Douze (12) mois après livraison
407.03 | Trousse colorimétrique pour chlore libre | 1 | TROUSSE COLORIMETRIQUE POUR CHLORE LIBRE Caractéristiques Trousse pour mesure du Cl2 libre composée de : - Comparateur standard - Cuvettes graduées A & B, - Plaquette Chlore 0.1-2.0 mg/L, - Plaquette Chlore 2.0-6.0 mg/L, - Pilule DPD n°1, - Pilule DPD n°4 A présenter avec l’OFFRE : Certificats : CE ou ISO - Documentations techniques et mode d’emploi en français ou en anglais Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
407.04 | Kit colorimétrique pH 7.0 - 8.6 - 60 tests | 1 | KIT COLORIMETRIQUE PH 7.0 - 8.6 - 60 TESTS Caractéristiques Kit d'analyse du pH composé de : - Tube gradué 5-10 ml& A/B - Rouge de Phénol 60ml - Plaquette pH Rouge de Phénol gamme 7,0–8,6 Certificats : CE ou ISO Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
407.05 | Kit colorimétrique pH 5.2 - 6.8 - 180 tests | 1 | KIT COLORIMETRIQUE PH 5.2 - 6.8 - 180 TESTS Caractéristiques Kit d'analyse du pH composé de : - Tube gradué 5-10 ml& A/B - Rouge de Phénol 60ml - Plaquette pH Rouge de Chlorophénol gamme 5,2–6,8 Certificats : CE ou ISO Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
407.06 | Kit colorimétrique fer 0.06 - 1mg/l - 75 tests | 1 | KIT COLORIMETRIQUE FER 0.06 - 1MG/L - 75 TESTS Caractéristiques Kit d'analyse du Fer composé de : - Tube gradué 5-10 ml & A/B - Flacon gradué 125 ml - Jauge plastique - Plaquette Fer 0,06 - 1,0 mg/l - Ammoniaque Concentrée 60ml - Diméthylglyoxime 60ml - Sodium Hydrosulfite 70g Certificats : CE ou ISO Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
407.07 | Kit colorimétrique fer 0.3 - 5 mg/l - 75 tests | 1 | KIT COLORIMETRIQUE FER 0.3 - 5 MG/L - 75 TESTS Caractéristiques : Kit d'analyse du Fer composé de : - Tube gradué 5-10 ml & A/B - Flacon gradué 125 ml - Jauge plastique - Plaquette Fer 0,3 - 5,0 mg/l - Ammoniaque Concentrée 60ml - Diméthylglyoxime 60ml - Sodium Hydrosulfite 70g Certificats : CE ou ISO Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
407.08 | Agitateur magnétique | 1 | AGITATEUR MAGNETIQUE Caractéristiques Capacité maximum d'agitation jusqu'à 5 litres Vitesse d'agitation : 0 à 2000 tours/minute Tension d'alimentation : 220-240V / 50Hz-60Hz Plaque carrée inox ou aluminium Accessoires pour chaque agitateur : deux (2) barreaux magnétique cylindrique ou octogonal avec bague de centrage revêtu de PTFE diamètre 10mm X 25mm Certificats : CE ou ISO Année de garanti : Douze (12) mois après livraison
407.09 | Autocuiseur 12 litres marque CE (stérilisation verrerie) | 1 | AUTOCUISEUR 12 LITRES MARQUE CE (STERILISATION VERRERIE) Caractéristiques Autocuiseur à vapeur en acier inoxydable Capacité : 12 litres Température/pression : 120°C/1 bar Fournis avec panier Certificats : CE ou ISO Année de garanti : Douze (12) mois après livraison
407.10 | Boîte de transport et de stockage en plastique avec couvercle , 2 poignées dimensions l*p*h(mm) 440*360*240 28 litres | 1 | BOITE DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE EN PLASTIQUE AVEC COUVERCLE , 2 POIGNEES DIMENSIONS L*P*H(MM) 440*360*240 28 LITRES Caractéristiques : En polypropylène coloré léger et robuste Avec couvercle ajusté Avec 2 poignées latérales Capacité : 28 litres Dimensions : 44*36*24 cm Marque de type EDA Certificats : CE ou ISO Année de garanti : Douze (12) mois après livraison
407.11 | Equipement de conservation avec accessoires | 2
407.11.1 | Réfrigérateur 150l | 2 | REFRIGERATEUR 150 L Caractéristiques Combiné réfrigérateur avec compartiment freezer et clayettes Dégivrage automatique Porte avec verrouillage Puissance générale : 100W Gamme de température : Réglable de +3°C à +16°C Capacité : 150 litres Certificats : CE ou ISO Année de garanti : Douze (12) mois après livraison
407.11.2 | Glacière 15l | 2 | GLACIERE 15L Caractéristiques Glacières pour transport et conservation d'eau prévue pour des bouteilles de 2L debout. Capacité : 15 litres
407.11.3 | Pochette frigo thermique | 2 | POCHETTE FRIGO THERMIQUE Conservateur de froid pour échantillon durant les transit et transport Moyen modèle
407.11.4 | Réfrigérant droit 24/29 | 2 | REFRIGERAT DROIT 24/29 Caractéristiques : Réfrigérant droit de Liebig possédant des rodages mâles et femelles normalisés. Raccordement d’eau par tuyau sur olive en verre. Très bonne résistance chimique et grande résistance thermique. Livrable avec certificat de conformité. Certificats : CE ou ISO
407.11.5 | Réfrigérant serpentin 24/29 | 2 | REFRIGERANT SERPENTIN 24/29 Caractéristiques : Réfrigérant à serpentin possédant des rodages mâles et femelles normalisés. Raccordement d’eau par tuyau sur olive en verre. Très bonne résistance chimique et grande résistance thermique. Livrable avec certificat de conformité. Certificats : CE ou ISO
407.12 | Kit réactifs DPD chlore libre pour Colorimètre HACH DR 890 | 10 | KIT REACTIFS DPD CHLORE LIBRE POUR COLORIMETRE HACH DR 890 Réactif DPD chlore libre gamme 0 à 2mg/l en gélules pqt. de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
407.13 | Kit réactifs de Cuivre pour Colorimètre HACH DR 890 | 1 | KIT REACTIFS DE CUIVRE POUR COLORIMETRE HACH DR 890 Réactif CuVer 1 pour 10 ml, en gélules paquet de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
407.14 | Kit réactifs de Cyanures pour Colorimètre HACH DR 890 | 1 | KIT REACTIFS DE CYANURES POUR COLORIMETRE HACH DR 890 Kit de réactifs cyanures (100 essais) contenant : Réactif CyaniVer 3 en gélules paquet de100, Réactif CyaniVer 4 en gélules paquet de 100 et Réactif CyaniVer 5 en gélules paquet de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
407.15 | Kit réactifs de Nickel pour Colorimètre HACH DR 890 | 1 | KIT REACTIFS DE NICKEL POUR COLORIMETRE HACH DR 890 Kit de réactifs nickel, PAN, échantillon de 25 ml (100 essais) contenant : Réactifs EDTA en gélules 2 paquets de 100, Réactifs Phtalate-Phosphate en gélules 4 paquets de 50 et Indicateur PAN solution 0,3% 2 x 100ml Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
407.16 | Kit réactifs de Zinc pour Colorimètre HACH DR 890 | 1 | KIT REACTIFS DE ZINC POUR COLORIMETRE HACH DR 890 Kit de réactifs zinc, échantillons de 20 ml (100 essais) contenant : Cyclohexanone 100ml et ZincoVer 5 en gélules paquet de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
407.17 | Burette droite graduées avec robinet zéro ''0'' en haut 25 ml | 2 | BURETTE DROITE GRADUEES AVEC ROBINET ZERO ''0'' EN HAUT 25 ML Burette graduée de précision entre traits, zéro en haut, en verre de chimie résistant à tout type de liquide, division 0,1ml avec robinet en verre. Capacité : 25ml Livrable avec certificat de conformité
407.18 | Burette droite graduées avec robinet zéro ''0'' en haut 10 ml | 2 | BURETTE DROITE GRADUEES AVEC ROBINET ZERO ''0'' EN HAUT 10 ML Burette graduée de précision entre traits, zéro en haut, en verre de chimie résistant à tout type de liquide, division 0,05ml avec robinet en verre. Capacité : 10ml Livrable avec certificat de conformité
407.19 | Statif pour burette | 2 | STATIF POUR BURETTE Support de pince burette en acier inoxydable : socle en tôle d'acier 4mm revêtu en penture époxy de 300mm x 155mm au minimum à deux (2) orifices. Tige en acier inoxydable de 18/8 de ø 12mm x 800mm au minimum de long avec écrou et rondelle
407.2 | Eprouvette graduées en verre 500 ml | 2 | EPROUVETTE GRADUEES EN VERRE 500 ML Fiole jaugée de précision à long col, en verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques avec bouchon polyéthylène ou en verre Capacité : 500ml Livrable avec certificat de conformité
407.21 | Eprouvette graduées plastiques 250 ml | 2 | EPROUVETTE GRADUEES PLASTIQUES 250 ML Eprouvette plastique avec graduation moulée en polypropylène claire avec bec verseur, excellente résis- tance thermique et chimique, Capacité : 250ml Livrable avec certificat de conformité
407.22 | Eprouvette graduée plastique de 1000 ml | 2 | EPROUVETTE GRADUEE PLASTIQUE DE 1000 ML Eprouvette plastique avec graduation moulée en polypropylène claire avec bec verseur, excellente rési tance thermique et chimique, Capacité : 1000ml Livrable avec certificat de conformité
407.23 | Fiole jaugée en verre à bouchon 100 ml | 2 | FIOLE JAUGEE EN VERRE A BOUCHON 100 ML Fiole jaugée de précision à long col, en verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques avec bouchon polyéthylène ou en verre Capacité : 100ml Livrable avec certificat de conformité
407.24 | Fiole jaugée en verre à bouchon 250 ml | 2 | FIOLE JAUGEE EN VERRE A BOUCHON 250 ML Fiole jaugée de précision à long col, en verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques avec bouchon polyéthylène ou en verre Capacité : 250ml Livrable avec certificat de conformité
407.25 | Fiole jaugée en verre à bouchon 500 ml | 2 | FIOLE JAUGEE EN VERRE A BOUCHON 500 ML Fiole jaugée de précision à long col, en verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques avec bouchon polyéthylène ou en verre Capacité : 500ml Livrable avec certificat de conformité
407.26 | Fiole jaugée en verre à bouchon 1000 ml | 2 | FIOLE JAUGEE EN VERRE A BOUCHON 1000 ML Fiole jaugée de précision à long col, en verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques avec bouchon polyéthylène ou en verre Capacité : 1000ml Livrable avec certificat de conformité
407.27 | Pissette 500ml en PE | 2 | PISSETTE 500ML EN PE Bouteille en polyéthylène LDPE équipé d'un tube plongeant et d'un tube verseur recourbé Le tube plongeant permet d'utiliser la pissette en position verticale. Capacité : 500ml
407.28 | Erlenmeyer en verre 250ml col rodé 29/32 (pck 2) | 2 | ERLENMEYER EN VERRE 250ML COL RODE 29/32 (PCK 2) Erlenmeyer en verre avec col à rodage 29/32 normalisé et bouchon. Très bonne résistance chimique. Capacité 250ml Livrable avec certificat de conformité

## 500
Article No. | Description des Fournitures | Quantité | SPECIFICATION TECHNIQUE
Série 500 : FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS ET D’OUTILLAGES, POUR LES BESOINS DE L’A.E.P. DE FORT DAUPHIN
Sous-série 501 : Équipement Tournant
501.01 | GEPS de 200m3/h HMT : 80m | 1 | GEPS DE 200M3/H HMT : 80M Conception Moteur/Pompe : En deux blocs indépendants, transmission du couple par accouplement élastique avec Protecteur d’accouple- ment obligatoire. POMPE : Pompe centrifuge, multicellulaire, horizontale · Arbre : en acier inoxydable ou équivalent · Chemise d’arbre : en acier inoxydable · Roue de pompe : en acier inoxydable · Liquide à pomper : eau de surface · Raccordement hydraulique : Aspiration et Refoulement : Brides normalisées EN1092-2 · Débit demandé : 200 m³/h · Hauteur manométrique totale demandée de 80m · Rendement de la pompe : critères de classement des offres. Il sera apprécié de proposer de meilleurs rendements · Vitesse de rotation : de 1400 à 1500 tr/mn · Étanchéité d’arbre : par garniture mécanique MOTEUR : · Moteur électrique triphasé, entre 360V- 440V à 50 Hz · Indice de protection : minimum IP55 · Classe d’isolement : minimum F · Puissance moteur couvrant le point de fonctionnement demandé · Possibilité de démarrage et marche avec un variateur de vitesse standard. · Rendement moteur en pleine charge nominale : critères de classement des offres. Il sera apprécié de proposer de meilleurs rendements. · Vitesse de rotation entre de 1400 à 1500 tr/mn ACCESSOIRES : Le groupe électropompe doit être livré avec : Un (01) kit de garniture mécanique de réserve adapté à la pompe Une (01) bride à souder adaptée à l’aspiration et une (01) autre au refoulement de la pompe
501.02 | Motopompe 20m3/h | 1 | MOTOPOMPE 20M3/H Motopompe à moteur auto-amorçant 20m3/h Caractéristiques motopompe Type liquide Pompage d'eaux très chargées Diamètre d'aspiration (mm) 100 Diamètre de refoulement (mm) 100 Amorçage automatique Carburant : Gasoil Réservoir : 4,30 (L) Conso. 75% : 1,40 (L/h) Autonomie 75% : 3,10 (h) Livré avec des accessoires complets
501.03 | Groupe électrogène Diesel 200KVA – 400V avec ATS | 1 | GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL 200KVA – 400V AVEC ATS a. Références générales • Modèle : Groupe électrogène Diesel 200 kVA • Carburant : Diesel • Tension de sortie : 400 V / 50 Hz triphasé, 230 V monophasé et 12 V pour la recharge de batteries. • Type de moteur : Diesel, refroidi par liquide. • Niveau de bruit : Environ 70-80 dB à 7 mètres b. Puissance : • Puissance apparente (kVA) : 200 kVA • Puissance active (kW) : Environ 160 kW (avec un facteur de puissance de 0,8). c. Caractéristiques du Moteur Diesel : • Type de moteur : Moteur Diesel à combustion interne • Cylindrée : 4-6 cylindres • Vitesse du moteur : 1500 tr/min (pour une fréquence de 50 Hz) • Refroidissement : Refroidi par liquide • Consommation de carburant : Environ 40-60 litres par heure à pleine charge. • Autonomie : 10-15 heures à pleine charge. d. Caractéristiques ATS (Automatic Transfer Switch) : • Prise en charge automatique du démarrage du générateur. • Sécurité pour éviter la marche simultanée du réseau et du groupe électrogène. • Temps de transfert : Quelques secondes à une minute pour un transfert sans interruption de l'alimentation. • Retour automatique au réseau une fois la panne de courant rétablie. e. Sécurité et Protection : • Protection contre la surcharge. • Protection thermique : Arrêt automatique en cas de surchauffe du moteur ou de l'alternateur. • Protection contre l'huile insuffisante : Système d'arrêt automatique si le niveau d'huile est trop bas. • Système de régulation de tension : Pour maintenir une tension stable, même en cas de variation de la charge.
501.04 | Un groupe électrogène 4KVA | 1 | UN GROUPE ÉLECTROGÈNE 4KVA Puissance apparente : 4 kVA Facteur de puissance de 0,8. Carburant : Diesel. Autonomie : 8 à 15 heures, selon la capacité du réservoir et la charge. Prises : 2 prises 230 V (monophasé). Consommation de carburant : Environ 0,5 à 1 litre par heure à pleine charge. Niveau sonore : 60-75 dB. Protection : Système de protection contre la surcharge, la surchauffe, et l'huile insuffisante
Sous série 502 : Outillage technique d’intervention, instruments de mesure et de contrôle
502.01 | Clé à chaine pour fonte jusqu'à DN250 ou 400 | 2 | CLÉ À CHAINE POUR FONTE JUSQU'À DN250 OU 400 Caractéristiques générales : Plage d’application : tuyaux en fonte jusqu’à DN 400. Longueur totale de la clé : 900 mm (adaptée pour un couple de serrage élevé) Longueur de chaine minimum : 1256 mm. Matériau principal : Acier allié haute résistance, traité thermiquement pour garantir une durabilité et une robustesse maximales. Capacité de serrage/desserrage : Cette clé permet d'appliquer un couple allant jusqu'à 3000 Nm, ce qui est suffisant pour les tuyaux en fonte de grande taille. Type de chaîne : Chaîne à maillons en acier trempé, anticorrosion, conçue pour s'adapter à des diamètres de tuyaux allant jus- qu'à DN400. Chaîne réglable et autobloquante pour s'adapter facilement à différents diamètres de tuyaux, avec un méca- nisme de verrouillage pour garantir une prise solide. Mécanisme de levier : Bras long permettant d'atteindre un couple de serrage élevé avec une force minimale. Certifications : ISO 9001
502.02 | Clés dynamométriques GM | 1 | CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES GM Caractéristiques Générales : Clé Dynamométrique GM à Réglage Précis Précision : ±4% Plage de Couple : 20 Nm à 1000 Nm Gamme de Diamètre : M6 à M56 Matériaux : Acier au chrome-vanadium, alliages d'acier, construction robuste Norme : DIN EN ISO 6789-2:2017
502.03 | Clés dynamométriques PM | 1 | CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES PM Caractéristiques Générales : Clé Dynamométrique GM à Réglage Précis Précision : ±4% Plage de Couple : 10 Nm à 2000 Nm et plus Gamme de Diamètre : M6 à M56 Matériaux : Construction en acier de haute qualité. Norme : DIN EN ISO 6789-2:2017
502.04 | Coffret clé à douille 12 pans gamme 1/2 standard | 2 | COFFRET CLÉ À DOUILLE 12 PANS GAMME 1/2 STANDARD Mécanisme : Cliquet réversible Plage de Douilles : 8 mm à 32 mm Type de Douilles : Douilles 12 pans (12 points) Matériau des Douilles : Acier au chrome-vanadium (résistant à l'usure et à la corrosion) Matériau de la Clé à Cliquet : Acier au chrome-vanadium ou acier allié Longueur de la Clé à Cliquet : Environ 20-30 cm (selon modèle) Accessoires inclus : Prolongateurs, rallonges, cardan, adaptateurs, boîte de rangement Type de Rangement : Coffret en plastique avec compartiments pour organiser les douilles Normes : Conforme aux normes ISO, DIN et ANSI (selon fabricant)
502.05 | Coffret clé à douille 12 pans GM avec accessoires | 2 | COFFRET CLÉ À DOUILLE 12 PANS GM AVEC ACCESSOIRES Mécanisme de la clé : Cliquet réversible avec un mécanisme de verrouillage pour éviter tout changement accidentel du couple. Type de douilles : Douilles 12 pans. Plage de taille des douilles : 8 mm à 36 mm. Matériau des douilles : Acier au chrome-vanadium ou chrome-molybdène, très résistant à l'usure. Matériau de la clé à cliquet : Acier au chrome-vanadium ou acier allié. Accessoires : Prolongateurs, rallonges, cardan, adaptateurs, boîte de rangement, etc. Type de rangement : Coffret en plastique robuste avec compartiments dédiés pour chaque accessoire. Normes de qualité : Conforme aux normes ISO, DIN, et ANSI pour les outils de mécanique et d'assemblage. Compatibilité : compatibles avec d'autres marques de douilles et clés 1/2" standard
502.06 | Coffret de 6 tournevis isolés 1000V | 2 | COFFRET DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000V Caractéristiques principales : Tension maximale : 1000V (AC) / 1500V (DC) Normes : Conformité à la norme IEC 60900 ou NF EN 60900 pour une sécurité garantie. Matériau du manche : Manche en plastique ou composite isolant, antidérapant. Lame : Acier allié de haute qualité, résistant à l'usure. Contenu du coffret : 1 Tournevis plat (taille petite) 1 Tournevis plat (taille moyenne) 1 Tournevis plat (taille grande) 1 Tournevis cruciforme (taille 1, 2 ou 3) 1 Tournevis cruciforme (taille 1, 2 ou 3) 1 Tournevis Torx (T10 ou T20)
502.07 | Contrôleur de terre | 1 | CONTRÔLEUR DE TERRE Type d'appareil : Contrôleur/testeur de résistance de terre Plage de mesure : 0,01 Ω à 1000 Ω. Méthode de mesure : Méthode à 3 bornes (avec piquets externes). Précision : ±1% ou mieux en fonction de la gamme Fréquence de test : 50 Hz ou 60 Hz selon le modèle Alimentation : batterie rechargeable (type 9V ou 12V, selon le modèle) Affichage : Affichage numérique. Unités de mesure : Ohms (Ω) pour la résistance, souvent accompagné de volts pour la tension de boucle. Température de fonctionnement : De -10°C à +50°C. Mesure de tension de boucle. Indicateur de continuité avec un signal sonore ou visuel lors d'une résistance trop faible. Sécurité : Protection contre les surcharges, court-circuit, et les connexions inversées. Normes et conformité : Conforme aux normes IEC 61010 et IEC 61557-5 pour les essais de terre.
502.08 | Coupe tube pour fonte jusqu'à DN400 | 1 | COUPE TUBE POUR FONTE JUSQU'À DN400 Modèle : Coupe tube à molette Pour couper d'un diamètre de 60 à 400 mm Coupe à roues ou lames spéciales pour tuyaux en fonte, fonte ductile, fonte grise Matériaux à couper : Acier et fonte Livré avec des molettes de réserve
502.09 | Extracteurs (Arrache à trois doigt) | 2 | EXTRACTEURS (ARRACHE À TROIS DOIGT) Extracteur à trois doigts a) Caractéristiques Type : Extracteur à 3 griffes ajustables Applications : Retrait de pièces cylindriques (roulements, poulies, volants, etc.) Capacité de traction : De 1 à 50 tonnes selon le modèle Plage de diamètre : De 20 mm à 200 mm Matériau des griffes : Acier forgé traité pour résistance Type de manœuvre : Manuel (à vis) ou hydraulique b) Normes et conformité : ISO 9001 et normes EN 13135 ou équivalent
502.1 | Extracteurs (Arrache extérieure) | 2 | EXTRACTEURS (ARRACHE EXTÉRIEURE) Extracteur à Prise Extérieure a. Caractéristiques : Type : Extracteur à prise extérieure (2 ou 3 griffes) Capacité de traction : 1 à 50 tonnes Plage de diamètre : De 30 mm à 250 mm Matériau des griffes : Acier forgé traité pour une meilleure résistance Type de manœuvre : Manuel ou hydraulique Longueur des griffes : 50 mm à 250 mm Vis de pression : Acier traité, filet fin pour une traction précise Plage de réglage des griffes : Griffes ajustables pour une variété de tailles de pièces b. Normes et conformité : ISO 9001 et normes EN 13135 ou équivalent.
502.11 | Extracteurs (Arrache intérieurs) | 2 | EXTRACTEURS (ARRACHE INTÉRIEURS) Extracteur à Prise Intérieure a. Caractéristiques : Type : Extracteur à prise intérieure (2 ou 3 griffes) Capacité de traction : 1 à 50 tonnes Plage de diamètre : De 20 mm à 250 mm Matériau des griffes : Acier forgé et traité pour une solidité maximale Type de manœuvre : Manuel ou hydraulique Longueur des griffes : 50 mm à 250 mm Vis de pression : Acier traité avec un filetage fin pour un contrôle précis. Plage de réglage des griffes : Griffes ajustables pour s'adapter à des tailles de pièces variées. b. Normes et conformité : ISO 9001 et normes EN 13135 ou équivalent.
502.12 | Jeu de 04 pince électricien | 2 | JEU DE 04 PINCE ÉLECTRICIEN Jeu de 4 Pinces d'Électricien a. Contenu du Jeu : • 01 Pince universelle (180 mm) • 01 Pince coupante diagonale hautes performances (160 mm) • 01 Pince à bec demi-ronde droit isolée (180 mm). • 01 Pince à bec demi-ronde coudé isolée (180 mm). b. Caractéristiques • Matériaux : Acier forgé pour une durabilité optimale et une résistance à l’usure. • Poignées : En caoutchouc ou PVC isolant, pour un confort et une sécurité accrue lors de l'utilisation • Isolation : pinces isolées jusqu'à 1 000 V, pour garantir la sécurité lors de travaux sous tension.
502.13 | Jeu de clé à pipe débouchée diamètre 6 mm à 32 mm | 2 | JEU DE CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE DIAMÈTRE 6 MM À 32 MM Jeu de Clés à Pipe Débouchées (Diamètre 6 mm à 32 mm) Le jeu de clés à pipe comprend généralement les tailles suivantes : 6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 mm Matériau : Acier chrome-vanadium ou acier forgé
502.14 | Jeu de clé mixte diamètre 6 mm à 32 mm | 2 | JEU DE CLÉ MIXTE DIAMÈTRE 6 MM À 32 MM Le jeu de clés mixtes comprend généralement les tailles suivantes : 6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 mm Matériau : Acier chrome-vanadium ou acier forgé Empreinte de tête polygonale : Douze pans - dans trousse à outils
502.15 | Jeu de clé polygonale contre coudée 2 tête ATEX Diamètre 06x07 à 46x50 | 2 | JEU DE CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 2 TÊTE ATEX DIAMÈTRE 06X07 À 46X50 Matériau : Acier allié de haute qualité (souvent chromé ou nickelé pour la protection contre la corrosion). Taille : Gamme de dimensions allant de 06x07 mm à 46x50 mm. Diamètre / Taille des clés : 06x07 mm, 08x10 mm,10x12 mm, 12x14 mm, 14x17 mm, 17x19 mm,19x22 mm, 22x24 mm, 24x27 mm, 27x30 mm, 30x32 mm, 32x36 mm, 36x40 mm, 40x46 mm, 46x50 mm. Finition polie chromée.
502.16 | Jeu de foret | 2 | JEU DE FORET Jeu de Forets Universel Coffret de 100 pièces de perçage et vissage haute performance. Matériau : acier rapide Type de tige : droite Recommandation de surface : Métal, bois, plastique, maçonnerie Coffret avec rangement.
502.17 | Module de 4 pinces fermantes et ouvrantes pour circlips becs droits et coudés | 2 | MODULE DE 4 PINCES FERMANTES ET OUVRANTES POUR CIRCLIPS BECS DROITS ET COUDÉS Contient : 01 x pince fermante droite 01 x pince fermante à becs coudés à 90° 01 x pince ouvrante droite 01 x pince ouvrante à becs coudés à 90° Matériau : Acier au chrome vanadium (ou acier forgé) Dimensions : 180 à 200 mm Conformité ISO 5745
502.18 | Multimètre numérique | 2 | MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE Caractéristiques Principales Plage de mesure : Courant : 0,1 A à 20 A Tension : 0,1 V à 600 V Résistance : 0,1 Ω à 20 MΩ Affichage : Écran LCD rétroéclairé Lecture facile avec fonction "Hold" pour maintenir la mesure Alimentation Piles : 2 piles AA (1,5 V) Autonomie : Jusqu’à 300 heures
502.19 | Palan motorisé 5T | 1 | PALAN MOTORISÉ 5T Palan électrique à chaîne 5T a. Caractéristiques Principales • Capacité de levage : 5 tonnes (5000 kg) • Type : Palan électrique à chaîne • Hauteur de levage : Jusqu’à 12 mètres • Vitesse de levage : Environ 2 à 8 m/min • Alimentation : 400V (triphasé) b. Fonctions et Sécurité • Commande : Télécommande à câble • Sécurités : • Frein de charge • Limiteur de surcharge • Protection moteur contre la surchauffe • Commande de fin de course pour limiter les déplacements c. Sécurité et Conformité • CE (Conformité Européenne) pour la sécurité des équipements. • Conformité avec les normes EN 14492-2 pour les palans motorisés.
502.2 | Perceuse électrique | 1 | PERCEUSE ÉLECTRIQUE Caractéristiques techniques Type d’alimentation : Électriques Vitesse de rotation : 0 – 3200 tr/min Puissance nominale :710 W Longueur du câble : 3m minimum Livré de série avec un coffret de 74 accessoires (48 embouts, 18 forets, 4 douilles, 2 mèches plates...)
502.21 | Pince coupante diagonale isolée | 2 | PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE a. Caractéristiques Principales Type : Pince coupante diagonale isolée Mâchoires : Mâchoires en acier forgé pour une coupe nette et précise Type de coupe : Coupe diagonale pour une coupe nette dans des espaces restreints b. Isolation Type d'isolation : Double isolation en plastique haute résistance Norme d’isolation : Conforme à la norme EN 60900 Protection jusqu’à 1000V AC et 1500V DC Résistance thermique de l’isolation : Jusqu’à 100°C c. Conformité Conforme à la norme EN 60900 pour les outils isolés utilisés sous tension
502.22 | Pince multimètre numérique | 2 | PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE Type : Pince multimètre numérique avec mesures AC/DC a. Caractéristiques Principales Plage de mesure : • Courant : 0,1 A à 1000 A • Tension : 0,1 V à 1000 V • Résistance : 0,1 Ω à 60 MΩ • Capacité : 1 nF à 9999 µF Affichage : Écran LCD rétroéclairé, facile à lire même dans des conditions de faible éclairage b. Alimentation • Piles : Fonctionne avec piles • Autonomie : Jusqu’à 200 heures d’utilisation • Indicateur de batterie faible : Affichage lorsque la pile est faible c. Sécurité et Conformité • Catégorie de sécurité : CAT III 1000 V • Conformité : CE IEC 61010 : Outils de mesure adaptés aux environnements électriques.
502.23 | Pince multiprise géante isolée | 2 | PINCE MULTIPRISE GÉANTE ISOLÉE a. Caractéristiques Principales • Longueur totale : 250 mm • Capacité de serrage max : 55 mm • Plage de serrage : 1,5 mm à 55 mm • Type de mâchoire : Mâchoires ajustables, dentées pour une prise antidérapante • Matériau : Acier forgé, haute résistance • Type de prise : Multiprise à réglage rapide pour une prise précise et sécurisée. b. Isolation • Type d'isolation : Double isolation en plastique haute résistance • Norme d’isolation : Conforme à la norme EN 60900 pour outils isolés • Protection jusqu’à 1000V AC et 1500V DC • Revêtement de l'isolant : Jaune/rouge, avec une finition ergonomique et antidérapante • Résistance thermique de l’isolation : Jusqu’à 100°C
502.24 | Poste de soudure autonome en diesel | 1 | POSTE DE SOUDURE AUTONOME EN DIESEL a. Caractéristiques Générales Type de soudage : MIG, TIG, Arc, Électrode enrobée Applications : Chantiers, maintenance, travaux extérieurs Alimentation : Moteur diesel autonome b. Performance de soudage Courant de soudage maxi : 180 A Plage réglage tension soudage : 22 – 26 V Plage réglage courant soudage : 50 – 130 A Électrode mini/maxi : 2mm/3.2mm Tension/fréquence nominale : 230V/50 Hz c. Moteur Diesel Type moteur : Diesel 4 temps Puissance nominale : 5,7 kW / 3000 rpm Générateur : sortie 230V ou 400V Capacité réservoir carburant : 12,5 L Autonomie : 5,7 heures Système de démarrage : Électrique d. Sécurité & Conformité • Normes de sécurité : Conformité CE, ISO 9001 • Protection : Contre la surchauffe, courts-circuits, surcharge • Sécurité de manqué d'huile
502.25 | Poste de soudure rotative | 1 | POSTE DE SOUDURE ROTATIVE Type de soudage : • MIG (Metal Inert Gas) • TIG (Tungsten Inert Gas) Moteur et Système de Rotation Moteur de rotation : Puissance moteur : 2,2 kW à 5,5 kW Tension d'alimentation : 380 V / 50 Hz (triphasé) Vitesse variable : 0 à 250 tr/min Contrôle : vitesse variable avec variateur de fréquence. Système d'entraînement : Transmission par réducteur à vis sans fin ou par courroie Réduction de bruit et de vibration pour une stabilité accrue. Systèmes de sécurité intégrés : • Détection de surtension et sous-tension • Capteurs de température pour éviter la surchauffe • Arrêt d'urgence manuel et automatique Matériau : Acier inoxydable renforcé Norme : EN 60974-1 ou équivalente ISO : ISO 9001 ou ISO 3834-2
502.26 | Sonde de niveau pour mesure paramètres forage | 1 | SONDE DE NIVEAU POUR MESURE PARAMÈTRES FORAGE INSTRUMENT POLYVALENT : Conçu pour mesurer le niveau de la nappe phréatique et la température dans puits ou piézomètres, également utile pour mesurer le gradient géothermique dans les forages. PRÉCISION OPTIMALE : Température : Précision de +/- 0,1°c avec une tolérance à pleine échelle de 0,5°c. Conditions de fonctionnement : Température d’exploitation : capable de mesurer des températures de 0°c à +100°c. Plage de pression : jusqu’à 1000 bars Étanchéité : IP 67 ou IP 68 MATERIAUX : Matériau du boîtier : Acier inoxydable, titane, ou matériaux composites haute résistance pour éviter la cor- rosion. Matériau des câbles : Câble blindé en acier ou en fibre optique, avec revêtement résistant à l'eau, à la chaleur et aux produits chimiques. Pointe : en acier inoxydable. Isolation en PVC avec enveloppe thermorétractable. UTILISATION INTUITIVE : Facile à manipuler avec indicateurs lumineux et sonores pour détection précise, et bouton dédié pour test de fonctionnement. LONGUEUR DU CABLE : 100m
502.27 | Tire fort avec accessoires 5T | 1 | TIRE FORT AVEC ACCESSOIRES 5T Type : Tire-Fort 5T manuel avec accessoires Capacité de traction/levage : 5 tonnes (5000 kg) Mécanisme : Système à vis ou levier avec cliquet pour tirer progressivement. Accessoires inclus : - Câble métallique ou chaîne - Crochets et manilles pour fixation - Rallonge pour une course plus longue - Boîte de rangement pour maintenir tous les accessoires organisés. Longueur de câble : 10 mètres. Matériau : Acier haute résistance, galvanisé pour résistance à la rouille. Protection contre la surcharge, avec un système de déconnexion automatique en cas de surcharge. Température de fonctionnement : De -10°C à +50°C pour une utilisation dans différents environnements. Normes de sécurité : Conforme aux normes ISO 9001, EN 13157.
502.28 | Tronçonneuse électrique | 1 | TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE Tronçonneuse portative électrique Tension 230 V Puissance nominale 2700W Diamètre de disques 350mm Profondeur de coupe maximum 125mm Poids (sans unité de coupe) 8,5 kg Vibrations poignées avant 3,5m/s² Vibrations poignées arrière 3,5m/s² Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) 105 dB(A) Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur 95 dB(A)
502.29 | Contrôleur d'isolement numérique 1000V | 1 | CONTRÔLEUR D'ISOLEMENT NUMÉRIQUE 1000V Domaine d'application Type de réseau surveillé IT (isolé de la terre), AC / DC / mixte Tension système max (Un) Jusqu’à 1000 V (AC/DC) Utilisation Postes HT/BT, hôpitaux, data centers, armoires industrielles, marine, ferroviaire Caractéristiques de mesure: Plage de mesure d’isolement (Riso) 1 kΩ à 10 MΩ ou plus Tension de mesure injectée 15 – 30 V DC typique (basse énergie, < 1 mA) Temps de réponse ≤ 10 s (selon norme CEI 61557-8) Sensibilité de déclenchement Réglable : 10 kΩ à 500 kΩ (valeur d’alarme) Type de courant supporté AC, DC, ou AC + DC avec superposition Interface & communication: Afficheur LCD / OLED avec affichage numérique et symboles LED d’état Vert (normal), jaune (alerte), rouge (défaut) Relais de sortie 1 à 2 relais inverseurs (250 V / 5 A AC) Communication RS-485 (Modbus RTU), parfois Ethernet, CANopen Historique / datalogging Oui (selon modèle) Paramétrage Via écran local, logiciel PC, ou interface Web Caractéristiques électriques: Paramètre Valeur typique Alimentation auxiliaire 24 – 230 V AC/DC selon modèle Consommation < 5 VA Isolation galvanique Entrées/sorties isolées Immunité CEM Conforme IEC 61326-1 / 61000-4-x Environnement & mécanique: Température de fonctionnement -10 °C à +55 °C Indice de protection IP20 (boîtier), IP40 (en armoire) Montage Rail DIN (EN 60715) ou panneau Dimensions (L x H x P) Environ 90 x 70 x 60 mm Normes CEI 61557-8, CEI 60364-4-41, CEI 61010
502.3 | Energimètre | 1 | ENERGIMÈTRE Spécifications Électriques : • Tension nominale : 3 × 230/400 V AC (triphasé) • Fréquence : 50 / 60 Hz • Courant nominal : 5 A, 10 A, 16 A, 20 A, ou avec transformateur de courant (CT) pour des mesures jusqu’à plusieurs centaines d’ampères • Surcharge admissible : o Courant permanent : 1.2 × In o Courant de courte durée : 10 × In pendant 1 s • Puissance active mesurable (P) : en watts (W), kilowatts (kW) • Énergie active (Wh / kWh) : énergie totale consommée • Facteur de puissance (cos φ) : Mesure de l'efficacité énergétique Fonctions de Mesure : • Tension (V) • Courant (A) • Puissance active (W) • Puissance réactive (var) • Puissance apparente (VA) • Énergie active (kWh) • Énergie réactive (kvarh) • Fréquence (Hz) • Facteur de puissance (PF) • Harmoniques (selon les modèles) Fonctions Avancées (selon modèles) : • Mesure monophasée ou triphasée • Affichage LCD rétroéclairé • Mémoire interne pour enregistrement • Communication : Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet, RS485, Wi-Fi, ou Bluetooth • Classe de précision : o Classe 1 ou 0.5 (pour la puissance/énergie active) o Classe 2 (pour la puissance réactive) • Interface utilisateur avec boutons ou écran tactile Caractéristiques Mécaniques : • Montage : rail DIN, mural ou portable • Dimensions : standard 96 × 96 mm (pour panneau), ou plus compact • Indice de protection : IP20 à IP65 selon le type de boîtier • Température de fonctionnement : généralement -10 °C à +55 °C • Normes : CE, IEC 62053-21 / IEC 61010-1, ISO 9001, RoHS Exemples de modèles connus : • Schneider PowerLogic PM5000 • Socomec DIRIS A10 / A40 • Chauvin Arnoux PEL103 • Fluke 1730 / 1738
502.31 | Mesure de résistance de terre - Telluromètre | 1 | MESURE DE RÉSISTANCE DE TERRE – TELLUROMÈTRE Alimentation : • Type : Batteries rechargeables (Li-ion) ou piles AA (selon modèle) • Tension d’alimentation : 6 V à 12 V DC • Autonomie : 5 à 20 heures selon l’utilisation • Charge : via port USB ou adaptateur secteur (selon modèle) Plages de Mesure : • Résistance de terre (R) : Typiquement de 0,01 Ω à 2000 Ω o Résolution : jusqu’à 0,01 Ω o Précision : ±(2 % lecture + 3 digits) • Tension de terre (V) (tension parasite entre les piquets) : 0 à 100 V AC o Résolution : 0,1 V o Fréquence : 50/60 Hz Méthodes de mesure disponibles : • 3 pôles (méthode classique) : Piquets auxiliaires H (courant) et S (potentiel) • 2 pôles : Mesure simplifiée (moins précise) • Méthode sans piquet / pince (boucle de terre) : Pour les installations avec boucle fermée (nécessite pince spéciale) • Mesure de résistance de terre sélective (certains modèles) • Mesure de continuité de liaison équipotentielle (résistance de liaison) Fonctions et caractéristiques avancées : • Détection de tension parasite • Test automatique ou manuel • Compensation des erreurs dues aux longueurs de câbles • Mémoire interne : 100 à 1000 résultats stockables • Interface PC ou mobile : via USB, Bluetooth, ou Wi-Fi • Affichage LCD rétroéclairé ou écran couleur • Alarmes sonores ou visuelles sur seuils de sécurité Caractéristiques physiques : • Poids : 1 à 3 kg • Dimensions : env. 200 x 100 x 50 mm (varie selon modèle) • Indice de protection : IP40 à IP67 • Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C Conformité et normes : • Normes de sécurité : IEC 61010-1, IEC 61557-5 • Compatibilité électromagnétique (CEM) : EN 61326-1 • Certifications : CE, ISO 9001 Exemples de modèles connus : • Chauvin Arnoux CA 6470N / CA 6424 • Fluke 1623-2 / 1625-2 • Megger DET3TC / DET4TD2 • Kyoritsu KEW 4105DL
502.32 | Clés à griffe 14’’, 18’’, 24’’ | 1 | CLÉS À GRIFFE 14’’, 18’’, 24’’ - Clé à griffe - Corps en fonte - Mâchoire en chrome - Jeu de clés :14’’, 18’’ et 24’’
502.33 | Coffret de filière manuelle à tête interchangeable | 1 | COFFRET DE FILIÈRE MANUELLE À TÊTE INTERCHANGEABLE Un Coffret de filière manuelle à tête interchangeable, pour réaliser des filetages sur des tuyaux de plomberie Cages en fonte avec 4 peignes en acier allié et de 4 trous permettant d'évacuer les copeaux pour le filetage. Type de pas : BSPT Sens du filetage : droite
502.34 | Coupe tube de diamètre 250 | 1 | COUPE TUBE DE DIAMÈTRE 250 - Coupe tube à molette - Pour couper d'un diamètre de 60 à 250 mm - Matériaux à couper : Acier et fonte - Livré avec des molettes de réserve
502.35 | Série des clés plates et mixtes et pipes: 17,19,22,24,30,32 | 1 | SÉRIE DES CLÉS PLATES ET MIXTES ET PIPES: 17,19,22,24,30,32 - Une série des clés plates de : 17,19,22,24,30,32 - Une série des clés mixtes de : 17,19,22,24,30,32 - Une série des clés pipes de : 17,19,22,24,30,32 Matériaux : en acier allié ou en acier renforcé
502.36 | Machine perceuse avec accessoires complets | 1 | MACHINE PERCEUSE AVEC ACCESSOIRES COMPLETS Une machine perceuse avec accessoires complets : Caractéristiques techniques Type d’alimentation : Électriques Vitesse de rotation : 0 – 3200 tr/min Puissance nominale :710 W Longueur du câble : 3m minimum Livré de série avec un coffret de 74 accessoires (48 embouts, 18 forets, 4 douilles, 2 mèches plates...)
502.37 | Machine scie à sol | 1 | MACHINE SCIE À SOL a Référence Une machine scie à sol SC450, fiable et robuste : équipées d’une volant de réglage et indicateur de profondeur de coupe, un système unique de carter amovible : changement de disque facilité, un réservoir d’eau de 30 l, un bouton « coup de poing » pour les arrêts d’urgence Idéale pour tous type de travaux de sciage b Caractéristiques techniques Puissance moteur : 13 CV Diamètre du disque : 450 mm Profondeur de coupe : 160 à 164 mm Réservoir d’eau d’une contenance de 30 l Moteur diesel Livré avec une clé de montage/démontage L’outil est destiné au sciage des surfaces en béton vieux armé, béton frais, asphalte, enrobé
Sous série 503 : Equipement Hydromécanique
503.01 | RVR DN60 | 2,00 | RVR DN60 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; - Revêtement époxy intérieur et extérieur.
503.02 | RVR DN80 | 2,00 | RVR DN80 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; - Revêtement époxy intérieur et extérieur.
503.03 | RVR DN 125 | 2,00 | RVR DN 125 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR) ; - Organisme International de Normalisation (ISO) ; - Ou normes Européennes équivalentes ; Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; -Revêtement époxy intérieur et extérieur.
503.04 | RVR DN 150 | 2,00 | RVR DN 150 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; -Revêtement époxy intérieur et extérieur.
503.05 | RVR DN 200 | 7,00 | RVR DN 200 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; -Revêtement époxy intérieur et extérieur.
503.06 | RVR DN 250 | 25,00 | RVR DN 250 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; -Revêtement époxy intérieur et extérieur.
503.07 | RVR DN 300 | 10,00 | RVR DN 300 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Il s’agit des vannes à opercule à commande manuelle avec carré de manœuvre pour clé à béquille standardisée. - Raccordement : Robinet vannes à 2 brides - Sens de la fermeture : sens contraire des aiguilles d’une montre (FAH). - Pression nominale : 16 bars - Sans volant de manœuvre mais équipés d’un chapeau d’ordonnance. - Écartement long - Longueur : standard - Compatible avec l’eau potable Les dimensions et perçage de brides sont en conformité aux normes s u i v a n t e s : EN 1092-2, ISO 7005-2. Les principaux éléments constitutifs comprendront : - Corps et chapeau moulé en fonte ou en acier ; - Opercule en acier ou en fonte, surmoulé élastomère ; - Tige de commande en acier inoxydable ou en cupro-alliage - Brides de corps à faces surélevées, usinées et percées ; -Revêtement époxy intérieur et extérieur.
503.08 | Ensemble bouche à clé tête carrée | 13,00 | ENSEMBLE BOUCHE À CLÉ TÊTE CARRÉE La bouche à clé comprenant essentiellement : la tête ronde, carrée ou hexagone en fonte et munie d'un revêtement anticorrosion ; le tube allonge lisse en PVC 90 (hauteur utile = 1,1m) le tabernacle, en polypropylène ou matériau similaire, parfaitement adapté au robinet de prise.
503.09 | Ensemble bouche à clé tête ronde | 43,00 | ENSEMBLE BOUCHE À CLÉ TÊTE RONDE La bouche à clé comprenant essentiellement : la tête ronde, carrée ou hexagone en fonte et munie d'un revêtement anticorrosion ; le tube allonge lisse en PVC 90 (hauteur utile = 1,1m) le tabernacle, en polypropylène ou matériau similaire, parfaitement adapté au robinet de prise.
503.1 | CPC GB/ PVC DN90 | 2,00 | CPC GB/ PVC DN90 Les colliers de prise seront adaptés à la conduite mère sur laquelle ils doivent être installés. Colliers de prise GB en fonte et posséderont un revêtement anticorrosion. Le bossage taraudé sera adapté à la taille du robinet de prise. Livrés avec joint correspondant et deux boulons comportant des écrous borgnes 6 pans qui sont en fonte duc- tile.
503.11 | CPC GB DN 125 | 10,00 | CPC GB DN 125 Les colliers de prise seront adaptés à la conduite mère sur laquelle ils doivent être installés. Colliers de prise GB en fonte et posséderont un revêtement anticorrosion. Le bossage taraudé sera adapté à la taille du robinet de prise. Livrés avec joint correspondant et deux boulons comportant des écrous borgnes 6 pans qui sont en fonte duc- tile.
503.12 | CPC GB/ PVC DN125 | 2,00 | CPC GB/ PVC DN125 Les colliers de prise seront adaptés à la conduite mère sur laquelle ils doivent être installés. Colliers de prise GB en fonte et posséderont un revêtement anticorrosion. Le bossage taraudé sera adapté à la taille du robinet de prise. Livrés avec joint correspondant et deux boulons comportant des écrous borgnes 6 pans qui sont en fonte duc- tile.
503.13 | CPC GB DN 250 | 30,00 | CPC GB DN 250 Les colliers de prise seront adaptés à la conduite mère sur laquelle ils doivent être installés. Colliers de prise GB en fonte et posséderont un revêtement anticorrosion. Le bossage taraudé sera adapté à la taille du robinet de prise. Livrés avec joint correspondant et deux boulons comportant des écrous borgnes 6 pans qui sont en fonte duc- tile.
503.14 | RPC DN 33 | 43,00 | RPC DN 33 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : Association Française de Normalisation (AFNOR). Organisme International de Normalisation (ISO) Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques - Robinet de prise en charge DN 40 et DN 33 - Corps en laiton ou en fonte avec revêtement époxy de 100 microns minimum. - Tournant inversé en bronze - Modèle avec ou sans ressort en inox - Chapeau d’ordonnance en fonte - Fermeture : au quart de tour avec sens antihoraire (FAH) - Sortie : Contre bride pour PVC - Raccordement sur collier de prise : petit bossage - Pression nominale : 16bars - Ils sont livrés avec contre bride, bague de joint pour tuyau PVC et boulons protégés
503.15 | RPC DN40 | 9,00 | RPC DN40 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : Association Française de Normalisation (AFNOR). Organisme International de Normalisation (ISO) Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques - Robinet de prise en charge DN 40 et DN 33 - Corps en laiton ou en fonte avec revêtement époxy de 100 microns minimum. - Tournant inversé en bronze - Modèle avec ou sans ressort en inox - Chapeau d’ordonnance en fonte - Fermeture : au quart de tour avec sens antihoraire (FAH) - Sortie : Contre bride pour PVC - Raccordement sur collier de prise : petit bossage - Pression nominale : 16bars Ils sont livrés avec contre bride, bague de joint pour tuyau PVC et boulons protégés
503.16 | Ventouse DN40 | 5,00 | VENTOUSE DN40 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : Association Française de Normalisation (AFNOR). Organisme International de Normalisation (ISO) Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles pres- crites. b. Caractéristiques Ventouse assurant l’évacuation d’air dans les conduites sous pression, ventousage automatique. Corps et chapeau en fonte ductile ; Protection anticorrosion par revêtement cataphorèse et époxy poudre ; Bride DN 40/60 ISO PN 16 Perçage de bride de raccordement suivant norme ISO 7005-2.
503.17 | Manomètres à 16 bars : 04 | 4,00 | MANOMÈTRES À 16 BARS : 04 De type à bain d'huile avec des boîtiers de 100 mm de diamètre. L’étendue de mesure comprise entre 0 à 16 bars, avec une classe de précision de 1 à pleine échelle. Les manomètres devront être capables de supporter des surpressions momentanées de 20 bars. Protection IP65.
504 : Canalisation
505 : Equipement électrique
505.01 | Démarreur ralentisseur/progressif pour moteur 55 kW | 1 | DÉMARREUR RALENTISSEUR/PROGRESSIF POUR MOTEUR 55 KW Application typique : • Moteurs asynchrones triphasés (à cage d’écureuil) • Puissance moteur : 55 kW • Tension d’alimentation : 400 – 690 V • Convient pour : o Pompes, compresseurs Caractéristiques électriques : Paramètre Valeur typique Tension d'alimentation 400 V / 3 phases (±10 %), 50/60 Hz Puissance moteur supportée 55 kW (400 V) Courant nominal (In) ~145 A (en 400 V, dépend du moteur) Courant maxi démarreur Jusqu’à 2 – 3 × In pendant le démarrage Courant de démarrage limité Réglable (généralement de 1.5 à 5 × In) Temps de rampe (accélération) 1 – 60 s (réglable) Temps de décélération 1 – 60 s (si fonction arrêt progressif) Type de contrôle Tension / courant / couple (selon modèle) Fonctions principales : • Rampe de démarrage / arrêt réglable • Bypass intégré ou externe (pour court-circuiter après démarrage) • Protection moteur intégrée : o Surcharge thermique o Perte de phase o Courant excessif o Température interne • Diagnostic et supervision (via afficheur ou interface) • Redémarrage automatique après défaut (optionnel) Communication et interfaces : • Afficheur local LCD ou LED pour paramétrage • Entrées logiques : Marche / Arrêt / Reset • Sorties relais : Défaut / fin de démarrage / Bypass • Communication (selon modèle) : o Modbus RTU / TCP, Profibus, EtherNet/IP, CANopen Caractéristiques mécaniques : • Refroidissement : à air (ventilateur intégré ou convection) • Montage : mural ou sur plaque, parfois rail DIN (petits modèles) • Indice de protection : IP20 à IP54 • Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C • Dimensions (varient selon modèle) : Env. 400 x 250 x 200 mm pour 55 kW Normes & conformité : • IEC 60947-4-2 (équipements de commande de moteurs) • IEC 60204-1 (sécurité des machines) • CE, UL, CSA, RoHS Exemples de modèles pour moteur 55 kW : Schneider : ATS22D88Q ou ATS48D62Q
505.02 | Variateur de fréquence pour moteur 75 kW | 1 | VARIATEUR DE FRÉQUENCE POUR MOTEUR 75 KW Données de puissance Paramètre : Valeur typique Puissance moteur : 75 kW Tension d'alimentation : Triphasé 380 – 480 V AC, ±10 % Fréquence d’alimentation : 50 / 60 Hz Courant nominal du moteur : ~140 – 160 A (selon cos φ) Courant nominal du variateur : ≥160 A Puissance apparente max. : ~100 – 110 kVA Performances moteur: Fréquence de sortie : 0,1 à 400 Hz (ou jusqu'à 600 Hz selon modèle) Tension de sortie : 0 à 100 % de la tension réseau Mode de commande V/f, V/f vectoriel, vectoriel sans capteur, ou DTC (ABB) Surcharge admissible 150 % à 180 % pendant 60 s (selon modèle) Accélération / décélération Réglable 0,1 à 3600 s Couple de démarrage Jusqu’à 200 % du nominal (modèles vectoriels) Protections et fonctions intégrées: Surcharge thermique moteur ✅ Oui Court-circuit en sortie ✅ Oui Perte de phase entrée/sortie ✅ Oui Surtension / sous-tension ✅ Oui Sécurité STO (Safe Torque Off) ✅ (modèles avec fonction de sécurité) Freinage Par injection DC ou résistance externe (en option) Conditions environnementales: Température de fonctionnement -10 °C à +50 °C (avec dé-ratings au-delà) Refroidissement Ventilateur intégré Indice de protection IP20 / IP21 (armoire), IP54 (enveloppe intégrée) Montage Armoire électrique, platine, murale (IP54) Altitude max sans déclass. 1000 m (déclassement > 1000 m) Normes et certifications • CEI / IEC 61800-5-1 (sécurité électrique) • CEI 61800-3 (CEM) CE, UL, CSA, EAC selon fabricant
506 : Equipement Hydraulique
506.01 | Adapteur à bride verrouillé DN60 avec accessoires complets | 2,00 | ADAPTEUR À BRIDE VERROUILLÉ DN60 AVEC ACCESSOIRES COMPLETS . Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Ils sont constitués par : - Une bague en fonte ductile ou en acier (selon les diamètres), suivant norme FN EN 1563 - Deux contre-brides en fonte ductile, suivant norme FN EN 1563 - Deux bagues de joint d’étanchéité en EPDM, suivant norme NF EN 681-1 - Des boulons en acier protégés Ils ont les caractéristiques suivantes : - Revêtement de protection : revêtement époxy poudre 150 microns minimum ou en Rilsan nylon conformes aux standards de haute performance et boulonnerie protégée - Classe de pression : Pression maximale de service 16 bars. - Déflexion angulaire par coté : 6 degrés - Plage de tolérance : Adapteur à bride verrouillé large tolérance avec accessoires complets
506.02 | Adapteur à bride verrouillé DN 250 large tolérance avec accessoires complets | 5,00 | ADAPTEUR À BRIDE VERROUILLÉ DN 250 LARGE TOLÉRANCE AVEC ACCESSOIRES COMPLETS . Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Ils sont constitués par : - Une bague en fonte ductile ou en acier (selon les diamètres), suivant norme FN EN 1563 - Deux contre-brides en fonte ductile, suivant norme FN EN 1563 - Deux bagues de joint d’étanchéité en EPDM, suivant norme NF EN 681-1 - Des boulons en acier protégés Ils ont les caractéristiques suivantes : - Revêtement de protection : revêtement époxy poudre 150 microns minimum ou en Rilsan nylon conformes aux standards de haute performance et boulonnerie protégée - Classe de pression : Pression maximale de service 16 bars. - Déflexion angulaire par coté : 6 degrés - Plage de tolérance : Adapteur à bride verrouillé large tolérance avec accessoires complets
506.03 | Adapteur à bride verrouillé DN125 large tolérance avec accessoires complets | 2,00 | ADAPTEUR À BRIDE VERROUILLÉ DN125 LARGE TOLÉRANCE AVEC ACCESSOIRES COMPLETS . Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Ils sont constitués par : - Une bague en fonte ductile ou en acier (selon les diamètres), suivant norme FN EN 1563 - Deux contre-brides en fonte ductile, suivant norme FN EN 1563 - Deux bagues de joint d’étanchéité en EPDM, suivant norme NF EN 681-1 - Des boulons en acier protégés Ils ont les caractéristiques suivantes : - Revêtement de protection : revêtement époxy poudre 150 microns minimum ou en Rilsan nylon conformes aux standards de haute performance et boulonnerie protégée - Classe de pression : Pression maximale de service 16 bars. - Déflexion angulaire par coté : 6 degrés - Plage de tolérance : Adapteur à bride verrouillé large tolérance avec accessoires complets
506.04 | Adapteur à bride verrouillé DN315 large tolérance avec accessoires complets | 10,00 | ADAPTEUR À BRIDE VERROUILLÉ DN315 LARGE TOLÉRANCE AVEC ACCESSOIRES COMPLETS . Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Ils sont constitués par : - Une bague en fonte ductile ou en acier (selon les diamètres), suivant norme FN EN 1563 - Deux contre-brides en fonte ductile, suivant norme FN EN 1563 - Deux bagues de joint d’étanchéité en EPDM, suivant norme NF EN 681-1 - Des boulons en acier protégés Ils ont les caractéristiques suivantes : - Revêtement de protection : revêtement époxy poudre 150 microns minimum ou en Rilsan nylon conformes aux standards de haute performance et boulonnerie protégée - Classe de pression : Pression maximale de service 16 bars. - Déflexion angulaire par coté : 6 degrés - Plage de tolérance : Adapteur à bride verrouillé large tolérance avec accessoires complets
506.05 | Adapteur à bride verrouillé DN90 large tolérance avec accessoires complets | 4,00 | ADAPTEUR À BRIDE VERROUILLÉ DN90 LARGE TOLÉRANCE AVEC ACCESSOIRES COMPLETS . Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Ils sont constitués par : - Une bague en fonte ductile ou en acier (selon les diamètres), suivant norme FN EN 1563 - Deux contre-brides en fonte ductile, suivant norme FN EN 1563 - Deux bagues de joint d’étanchéité en EPDM, suivant norme NF EN 681-1 - Des boulons en acier protégés Ils ont les caractéristiques suivantes : - Revêtement de protection : revêtement époxy poudre 150 microns minimum ou en Rilsan nylon conformes aux standards de haute performance et boulonnerie protégée - Classe de pression : Pression maximale de service 16 bars. - Déflexion angulaire par coté : 6 degrés - Plage de tolérance : Adapteur à bride verrouillé large tolérance avec accessoires complets
506.06 | Bride Uni DN 250 | 9,00 | BRIDE UNI DN 250 Les raccords à livrer seront réalisés en fonte à graphite sphéroïdal ou fonte ductile, en provenance d'une usine certifiée ISO 9002 et seront conformes aux prescriptions de la norme EN 545 ou équivalente. Pression admissible : 16 bars. Les brides devront être déterminées suivant les règles de la normalisation en fonction du diamètre des tuyau- teries et de la pression d'utilisation (PN). Elles devront résister à la pression maximale admissible (PMA). Les faces d'étanchéité des brides seront revêtues. Le revêtement extérieur des raccords en sera constitué par un dépôt de zinc surmonté d'une couche de vernis bitumineux, en conformité avec la norme EN 545 - Marquage minimum des éléments ci-après par empreinte de moulage ou étiquette : DN et PN
506.07 | Cône de réduction 315/60 | 2,00 | CÔNE DE RÉDUCTION 315/60 Les raccords à livrer seront réalisés en fonte à graphite sphéroïdal ou fonte ductile, en provenance d'une usine certifiée ISO 9002 et seront conformes aux prescriptions de la norme EN 545 ou équivalente. Pression admissible : 16 bars. Les brides devront être déterminées suivant les règles de la normalisation en fonction du diamètre des tuyau- teries et de la pression d'utilisation (PN). Elles devront résister à la pression maximale admissible (PMA). Les faces d'étanchéité des brides seront revêtues. Le revêtement extérieur des raccords en sera constitué par un dépôt de zinc surmonté d'une couche de vernis bitumineux, en conformité avec la norme EN 545 - Marquage minimum des éléments ci-après par empreinte de moulage ou étiquette : DN et PN
506.08 | Cône de réduction à brides 315/250 | 4,00 | CÔNE DE RÉDUCTION À BRIDES 315/250 Les raccords à livrer seront réalisés en fonte à graphite sphéroïdal ou fonte ductile, en provenance d'une usine certifiée ISO 9002 et seront conformes aux prescriptions de la norme EN 545 ou équivalente. Pression admissible : 16 bars. Les brides devront être déterminées suivant les règles de la normalisation en fonction du diamètre des tuyau- teries et de la pression d'utilisation (PN). Elles devront résister à la pression maximale admissible (PMA). Les faces d'étanchéité des brides seront revêtues. Le revêtement extérieur des raccords en sera constitué par un dépôt de zinc surmonté d'une couche de vernis bitumineux, en conformité avec la norme EN 545 - Marquage minimum des éléments ci-après par empreinte de moulage ou étiquette : DN et PN
506.09 | Coude ¼ BB DN 250 | 1,00 | COUDE ¼ BB DN 250 Les raccords à livrer seront réalisés en fonte à graphite sphéroïdal ou fonte ductile, en provenance d'une usine certifiée ISO 9002 et seront conformes aux prescriptions de la norme EN 545 ou équivalente. Pression admissible : 16 bars. Les brides devront être déterminées suivant les règles de la normalisation en fonction du diamètre des tuyau- teries et de la pression d'utilisation (PN). Elles devront résister à la pression maximale admissible (PMA). Les faces d'étanchéité des brides seront revêtues. Le revêtement extérieur des raccords en sera constitué par un dépôt de zinc surmonté d'une couche de vernis bitumineux, en conformité avec la norme EN 545 - Marquage minimum des éléments ci-après par empreinte de moulage ou étiquette : DN et PN
506.1 | Coude ¼ BB DN300 | 2,00 | COUDE ¼ BB DN300 Les raccords à livrer seront réalisés en fonte à graphite sphéroïdal ou fonte ductile, en provenance d'une usine certifiée ISO 9002 et seront conformes aux prescriptions de la norme EN 545 ou équivalente. Pression admissible : 16 bars. Les brides devront être déterminées suivant les règles de la normalisation en fonction du diamètre des tuyau- teries et de la pression d'utilisation (PN). Elles devront résister à la pression maximale admissible (PMA). Les faces d'étanchéité des brides seront revêtues. Le revêtement extérieur des raccords en sera constitué par un dépôt de zinc surmonté d'une couche de vernis bitumineux, en conformité avec la norme EN 545 - Marquage minimum des éléments ci-après par empreinte de moulage ou étiquette : DN et PN
506.11 | Joint GGS DN250 | 10,00 | JOINT GGS DN250 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Ils sont constitués par : - Une bague en fonte ductile ou en acier (selon les diamètres), - Deux contre-brides en fonte ductile - Deux bagues de joint d’étanchéité en EPDM, suivant norme NF EN 681-1 - Des boulons en acier protégé - Ils ont les caractéristiques suivantes : - Revêtement de protection : revêtement époxy poudre 150 microns minimum ou en Rilsan nylon conformes aux standards de haute performance et boulonnerie protégée - Classe de pression : Pression maximale de service 16 bars. - Déflexion angulaire : - DN40-150 ± 2,5° - DN200-300 ± 2°
506.12 | Joint GGS DN315 | 2,00 | JOINT GGS DN315 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Ils sont constitués par : - Une bague en fonte ductile ou en acier (selon les diamètres), - Deux contre-brides en fonte ductile - Deux bagues de joint d’étanchéité en EPDM, suivant norme NF EN 681-1 - Des boulons en acier protégé - Ils ont les caractéristiques suivantes : - Revêtement de protection : revêtement époxy poudre 150 microns minimum ou en Rilsan nylon conformes aux standards de haute performance et boulonnerie protégée - Classe de pression : Pression maximale de service 16 bars. - Déflexion angulaire : - DN40-150 ± 2,5° - DN200-300 ± 2°
506.13 | Joint Gibault pour tuyau PVC DN 125 | 2,00 | JOINT GIBAULT POUR TUYAU PVC DN 125 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Ils sont constitués par : - Une bague en fonte ductile ou en acier (selon les diamètres), - Deux contre-brides en fonte ductile - Deux bagues de joint d’étanchéité en EPDM, suivant norme NF EN 681-1 - Des boulons en acier protégé - Ils ont les caractéristiques suivantes : - Revêtement de protection : revêtement époxy poudre 150 microns minimum ou en Rilsan nylon conformes aux standards de haute performance et boulonnerie protégée - Classe de pression : Pression maximale de service 16 bars. - Déflexion angulaire : - DN40-150 ± 2,5° - DN200-300 ± 2°
506.14 | Joint Gibault pour tuyau PVC DN 90 | 1,00 | JOINT GIBAULT POUR TUYAU PVC DN 90 a. Références générales Les matériels devront répondre aux normes et règlements de référence suivants : - Association Française de Normalisation (AFNOR). - Organisme International de Normalisation (ISO) - Ou normes Européennes équivalentes Le cas échéant, le Fournisseur doit faire la preuve de la qualité des matériaux au moins équivalente à celles prescrites. b. Caractéristiques Ils sont constitués par : - Une bague en fonte ductile ou en acier (selon les diamètres), - Deux contre-brides en fonte ductile - Deux bagues de joint d’étanchéité en EPDM, suivant norme NF EN 681-1 - Des boulons en acier protégé - Ils ont les caractéristiques suivantes : - Revêtement de protection : revêtement époxy poudre 150 microns minimum ou en Rilsan nylon conformes aux standards de haute performance et boulonnerie protégée - Classe de pression : Pression maximale de service 16 bars. - Déflexion angulaire : - DN40-150 ± 2,5° - DN200-300 ± 2°
506.15 | Té BBB DN 250 | 3,00 | TÉ BBB DN 250 Les raccords à livrer seront réalisés en fonte à graphite sphéroïdal ou fonte ductile, en provenance d'une usine certifiée ISO 9002 et seront conformes aux prescriptions de la norme EN 545 ou équivalente. Pression admissible : 16 bars. Les brides devront être déterminées suivant les règles de la normalisation en fonction du diamètre des tuyau- teries et de la pression d'utilisation (PN). Elles devront résister à la pression maximale admissible (PMA) Les faces d'étanchéité des brides seront revêtues. Le revêtement extérieur des raccords en sera constitué par un dépôt de zinc surmonté d'une couche de vernis bitumineux, en conformité avec la norme EN 545 - Marquage minimum des éléments ci-après par empreinte de moulage ou étiquette : DN et PN
506.16 | Té BBB DN 315 | 4,00 | TÉ BBB DN 315 Les raccords à livrer seront réalisés en fonte à graphite sphéroïdal ou fonte ductile, en provenance d'une usine certifiée ISO 9002 et seront conformes aux prescriptions de la norme EN 545 ou équivalente. Pression admissible : 16 bars. Les brides devront être déterminées suivant les règles de la normalisation en fonction du diamètre des tuyau- teries et de la pression d'utilisation (PN). Elles devront résister à la pression maximale admissible (PMA). Les faces d'étanchéité des brides seront revêtues. Le revêtement extérieur des raccords en sera constitué par un dépôt de zinc surmonté d'une couche de vernis bitumineux, en conformité avec la norme EN 545 - Marquage minimum des éléments ci-après par empreinte de moulage ou étiquette : DN et PN
507: Matériel de laboratoire
507.01 | Turbidimètre digital | 1 | TURBIDIMÈTRE DIGITAL Caractéristiques Mesure du rapport lumière dispersée à 90° sur lumière transmise, Gamme en NTU Mode automatique : 0,01 – 2 000 Mode manuel : 0,01 – 9,99 ; 10 – 99,9 ; 100 – 2 000 Précision : +/- 3% de la lecture ou +/- 1 digit significatif Etalonnage : Par suspension de formazine ou par formazine stabilisée prête à Alimentation : par 4 piles 1,5V taille AA et transformateur Options: alimentation secteur 220V / 6V. Accessoires : Chacun livré avec boîtier de transport, étalons de formazine stabilisée prête à l’emploi, adapteur et quatre (4) Piles A présenter avec l’OFFRE : - Documentations techniques et mode d’emploi en français ou en anglais - Certificats : CE ou ISO - Service après-vente : le Fournisseur est prié de bien préciser dans son offre le Service Apres Vente qu’il offre par rapport à cet équipement. Certificats : CE ou ISO Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
507.02 | pH-mètre avec accessoires | 1 | PH-MÈTRE AVEC ACCESSOIRES Caractéristiques Gamme : 0,00 à 14,00 pH - 0 à +/-1999 mV (Rédox) -0,0 à100°C Résolution :0,01 pH ; 1mV ;0,1 0C. Précision : +/-0.01 pH ;+/-1mV ;+/- 4 °C. Température : 0 à+ 100°C ATC. Compensation de température automatique . Alimentation : pile 6V Accessoires : Chacun livré avec boîtier de transport, électrode pH, étalons (pH4, pH7, pH9) , notice d’utilisa- tion et quatre (4) Piles A présenter avec l’OFFRE: - Documentations techniques et mode d’emploi en français ou en anglais - Certificats: CE ou ISO - Service après vente: le Fournisseur est prié de bien préciser dans son offre le Service Après Vente qu’il offre par rapport à cet équipement. Certificats : CE ou ISO Année de Garantie : Douze (12) mois après livraison
507.03 | Colorimètre portatif | 1 | COLORIMÈTRE PORTATIF Caractéristiques Affichage: LCD, montrant les résultats, paramètres avec unités Plage de mesure photométrique : 0 - 2 Abs Linéarité photométrique: ± 0,002 Abs (0 - 1 Abs) Précision photométrique: ± 0,005 Abs @ 1,0 Abs Système optique: 0 / 180 transmittances Certificats : CE ou ISO Accessoires : Chacun livré avec boîtier de transport, deux cuves échantillon en verre de 1 pouces gradués à 10, 20 et 25 ml, deux cuves échantillon en plastique de 1 cm, un adaptateur COD/Test 'N Tube™ de 16 mm, 4 piles alcalines AA, manuels de description de A présenter avec l’OFFRE : - Documentations techniques et mode d’emploi en français ou en anglais - Certificats : CE ou ISO - Service après-vente : le Fournisseur est prié de bien préciser dans son offre le Service Apres Vente qu’il offre par rapport à cet équipement. Certificats : CE ou ISO Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
507.04 | Trousse colorimétrique pour chlore libre | 1 | TROUSSE COLORIMÉTRIQUE POUR CHLORE LIBRE Caractéristiques Trousse pour mesure du Cl2 libre composée de : - Comparateur standard - Cuvettes graduées A & B, - Plaquette Chlore 0.1-2.0 mg/L, - Plaquette Chlore 2.0-6.0 mg/L, - Pilule DPD n°1, - Pilule DPD n°4 A présenter avec l’OFFRE : Certificats : CE ou ISO - Documentations techniques et mode d’emploi en français ou en anglais Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
507.05 | Kit colorimétrique pH 7.0 - 8.6 - 60 tests | 2 | KIT COLORIMÉTRIQUE PH 7.0 - 8.6 - 60 TESTS Caractéristiques Kit d'analyse du pH composé de : - Tube gradué 5-10 ml& A/B - Rouge de Phénol 60ml - Plaquette pH Rouge de Phénol gamme 7,0–8,6 Certificats : CE ou ISO Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
507.06 | Kit colorimétrique pH 5.2 - 6.8 - 180 tests | 2 | KIT COLORIMÉTRIQUE PH 5.2 - 6.8 - 180 TESTS Caractéristiques Kit d'analyse du pH composé de : - Tube gradué 5-10 ml& A/B - Rouge de Phénol 60ml - Plaquette pH Rouge de Chlorophénol gamme 5,2–6,8 Certificats : CE ou ISO Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
507.07 | Kit colorimétrique fer 0.06 - 1mg/l - 75 tests | 1 | KIT COLORIMÉTRIQUE FER 0.06 - 1MG/L - 75 TESTS Caractéristiques Kit d'analyse du Fer composé de : - Tube gradué 5-10 ml & A/B - Flacon gradué 125 ml - Jauge plastique - Plaquette Fer 0,06 - 1,0 mg/l - Ammoniaque Concentrée 60ml - Diméthylglyoxime 60ml - Sodium Hydrosulfite 70g Certificats : CE ou ISO Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
507.08 | Kit colorimétrique fer 0.3 - 5 mg/l - 75 tests | 1 | KIT COLORIMÉTRIQUE FER 0.3 - 5 MG/L - 75 TESTS Caractéristiques : Kit d'analyse du Fer composé de : - Tube gradué 5-10 ml & A/B - Flacon gradué 125 ml - Jauge plastique - Plaquette Fer 0,3 - 5,0 mg/l - Ammoniaque Concentrée 60ml - Diméthylglyoxime 60ml - Sodium Hydrosulfite 70g Certificats : CE ou ISO Année de garantie : Douze (12) mois après livraison
507.09 | Densimètres de (1000 – 1050); (1050 – 1100); (1100 – 1200); (1200 – 1400) | 1 | DENSIMÈTRES de (1000 – 1050); (1050 – 1100); (1100 – 1200); (1200 – 1400) Jeu de Densimètres de précision de graduation 1g / dm3 avec subdivision de 0, 2g/dm3 ou 0, 5g/dm3: 1) Densimètre de 1000 – 1050 2) Densimètre de 1050 – 1100 3) Densimètre de 1100 – 1200 4) Densimètre de 1200 – 1400 Longueur: 280 mm à 300 mm livré avec étui et notice utilisation et cértificat de conformité
507.1 | Floculateur 6 postes | 1 | FLOCULATEUR 6 POSTES Caractéristiques : Floculateur électrique avec 6 postes à réglage continu de la vitesse d’agitation pour utilisation en laboratoire Vitesse d'agitation réglable : 0 à 300 tours/minute avec affichage digital ou galvanométrique de vitesse et résolution 1 tour Equipé d’un panneau arrière lumineux permettant une observation sans éblouissement des échantillons. Agitateurs verticaux avec tiges et pales inoxydables Minuterie réglable : 1 à 999 minutes (en continu) Tension d'alimentation : 220-240 V/ 50Hz-60Hz Certificats : CE ou ISO Année de garanti : Douze (12) mois après livraison
507.11 | Mini incubateur | 1 | MINI INCUBATEUR Caractéristiques Petit incubateur compact pour l'incubation horizontale ou verticale de lames plongeantes (18) ou de plaques (12). Température d'incubation : 25 à 45 °C (±1 °C) Accessoires : 1 multi rack et 1 thermomètre. Certificats : CE ou ISO Année de garanti : Douze (12) mois après livraison
507.12 | Autocuiseur 12 litres marque CE (stérilisation verrerie) | 1 | AUTOCUISEUR 12 LITRES MARQUE CE (STÉRILISATION VERRERIE) Caractéristiques Autocuiseur à vapeur en acier inoxydable Capacité : 12 litres Température/pression : 120°C/1 bar Fournis avec panier Certificats : CE ou ISO Année de garanti : Douze (12) mois après livraison
507.13 | Boîte de transport et de stockage en plastique avec couvercle, 2 poignées dimensions l*p*h(mm) 440*360*240 28 litres | 1 | BOÎTE DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE EN PLASTIQUE AVEC COUVERCLE, 2 POIGNÉES dimensions l*p*h(mm) 440*360*240 28 litres Caractéristiques : En polypropylène coloré léger et robuste Avec couvercle ajusté Avec 2 poignées latérales Capacité : 28 litres Dimensions : 44*36*24 cm Marque de type EDA Certificats : CE ou ISO Année de garanti : Douze (12) mois après livraison
507.14 | Lampe à souder pour prélèvement bactériologique | 1 | LAMPE À SOUDER POUR PRÉLÈVEMENT BACTÉRIOLOGIQUE Caractéristiques : Lampe à souder ou soudogaz pour stérilisation pendant les prélèvements bactériologiques Capacité : Compatible avec cartouche de gaz 190g ou 360ml Certificats : CE ou ISO Année de garanti : Douze (12) mois après livraison
507.15 | Lampe UV | 1 | LAMPE UV Caractéristiques : Une lampe UV ondes longues de 366nm et ondes courtes de 254 nm Cette lampe permet la visualisation des caractéristiques de fluorescence ou de réaliser de tests de minéraux UV de petite taille. Dans la partie supérieure de la lampe se trouve une ampoule LED UV ondes longues Fonctionne avec 4 piles AA (non inclus) Dimensions : 160 x 55 x 23mm. Accessoires : Lunettes de protection et 04 piles AA Certificats : CE ou ISO Année de garanti : Douze (12) mois après livraison
507.16 | Equipement de conservation avec accessoires
507.16.1 | Réfrigérateur 150l | 2 | RÉFRIGÉRATEUR 150L Caractéristiques Combiné réfrigérateur avec compartiment freezer et clayettes Dégivrage automatique Porte avec verrouillage Puissance générale : 100W Gamme de température : Réglable de +3°C à +16°C Capacité : 150 litres Certificats : CE ou ISO Année de garanti : Douze (12) mois après livraison
507.16.2 | Glacière 15l | 2 | GLACIÈRE 15L Caractéristiques Glacières pour transport et conservation d'eau prévue pour des bouteilles de 2L debout. Capacité : 15 litres
507.16.3 | Pochette frigo thermique | 2 | POCHETTE FRIGO THERMIQUE Conservateur de froid pour échantillon durant les transit et transport Moyen modèle
507.16.4 | Réfrigérant droit 24/29 | 2 | RÉFRIGÉRANT DROIT 24/29 Caractéristiques : Réfrigérant droit de Liebig possédant des rodages mâles et femelles normalisés. Raccordement d’eau par tuyau sur olive en verre. Très bonne résistance chimique et grande résistance thermique. Livrable avec certificat de conformité. Certificats : CE ou ISO
507.16.5 | Réfrigérant serpentin 24/29 | 2 | RÉFRIGÉRANT SERPENTIN 24/29 Caractéristiques : Réfrigérant à serpentin possédant des rodages mâles et femelles normalisés. Raccordement d’eau par tuyau sur olive en verre. Très bonne résistance chimique et grande résistance thermique. Livrable avec certificat de conformité. Certificats : CE ou ISO
507.17 | Kit réactifs d'Ammonium pour Colorimètre HACH DR 890 | 2 | KIT REACTIFS D'AMMONIUM POUR COLORIMETRE HACH DR 890 Kit de réactifs azote ammoniacal (100 essais) contenant chacun : Réactif Cyanurate pour ammoniac en gélules 2 paquets de 100 et Réactif Salicylate pour ammoniac en gélules 2 paquets de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
507.18 | Kit réactifs de Nitrites pour Colorimètre HACH DR 890 | 2 | KIT RÉACTIFS DE NITRITES POUR COLORIMÈTRE HACH DR 890 Réactif Nitrite NitriVer 3 en gélules paquet de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
507.19 | Kit réactifs de Nitrates pour Colorimètre HACH DR 890 | 2 | KIT RÉACTIFS DE NITRATES POUR COLORIMÈTRE HACH DR 890 Réactif Nitrate NitraVer 5 en sachets paquet de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
507.2 | Kit réactifs de Chrome total pour Colorimètre HACH DR 890 | 1 | KIT RÉACTIFS DE CHROME TOTAL POUR COLORIMÈTRE HACH DR 890 Kit de réactifs chrome total (100 essais) contenant : Réactif acide en gélules paquet de 100, Réactif ChromaVer 3 en gélules paquet de 100, Réactif Chromium 1 en gélules paquet de 100 et Réactif Chromium 2 en gélules paquet de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
507.21 | Kit réactifs de Manganèse pour Colorimètre HACH DR 890 | 1 | KIT RÉACTIFS DE MANGANÈSE POUR COLORIMÈTRE HACH DR 890 Kit de réactifs manganèse, gamme basse (100 essais) contenant : Acide ascorbique en gélules 2 paquets de 100, Indicateur P.A.N. solution 0,1 % 50ml CG et Réactif cyanure-alcalin 2 x 50ml CG Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
507.22 | Kit réactifs de Phosphates pour Colorimètre HACH DR 890 | 1 | KIT RÉACTIFS DE PHOSPHATES POUR COLORIMÈTRE HACH DR 890 Réactif molybdovanadate 100 ml Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
507.23 | Kit réactifs d'Aluminium pour Colorimètre HACH DR 890 | 1 | KIT RÉACTIFS D'ALUMINIUM POUR COLORIMÈTRE HACH DR 890 Kit de réactifs aluminium (100 essais) contenant : Acide ascorbique en gélules paquet de 100, AluVer 3 en gélules paquet de 100 et Réactif Bleaching 3 en gélules paquet de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
507.24 | Kit réactifs DPD chlore libre pour Colorimètre HACH DR 890 | 10 | KIT RÉACTIFS DPD CHLORE LIBRE POUR COLORIMÈTRE HACH DR 890 Réactif DPD chlore libre gamme 0 à 2mg/l en gélules pqt. de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
507.25 | Kit réactifs de Cuivre pour Colorimètre HACH DR 890 | 1 | KIT RÉACTIFS DE CUIVRE POUR COLORIMÈTRE HACH DR 890 Réactif CuVer 1 pour 10 ml, en gélules paquet de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
507.26 | Kit réactifs de Cyanures pour Colorimètre HACH DR 890 | 1 | KIT RÉACTIFS DE CYANURES POUR COLORIMÈTRE HACH DR 890 Kit de réactifs cyanures (100 essais) contenant : Réactif CyaniVer 3 en gélules paquet de100, Réactif CyaniVer 4 en gélules paquet de 100 et Réactif CyaniVer 5 en gélules paquet de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
507.27 | Kit réactifs de Nickel pour Colorimètre HACH DR 890 | 1 | KIT RÉACTIFS DE NICKEL POUR COLORIMÈTRE HACH DR 890 Kit de réactifs nickel, PAN, échantillon de 25 ml (100 essais) contenant : Réactifs EDTA en gélules 2 paquets de 100, Réactifs Phtalate-Phosphate en gélules 4 paquets de 50 et Indicateur PAN solution 0,3 % 2 x 100ml Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
507.28 | Kit réactifs de Zinc pour Colorimètre HACH DR 890 | 1 | KIT RÉACTIFS DE ZINC POUR COLORIMÈTRE HACH DR 890 Kit de réactifs zinc, échantillons de 20 ml (100 essais) contenant : Cyclohexanone 100ml et ZincoVer 5 en gélules paquet de 100 Livraison avec certificat d’analyse Délai de péremption 1 an après expédition ou le plus loin possible
507.29 | Burette droite graduées avec robinet zéro ''0'' en haut 25 ml | 2 | BURETTE DROITE GRADUÉES AVEC ROBINET ZÉRO ''0'' EN HAUT 25 ML Burette graduée de précision entre traits, zéro en haut, en verre de chimie résistant à tout type de liquide, division 0,1ml avec robinet en verre. Capacité : 25ml Livrable avec certificat de conformité
507.3 | Burette droite graduées avec robinet zéro ''0'' en haut 10 ml | 2 | BURETTE DROITE GRADUÉES AVEC ROBINET ZÉRO ''0'' EN HAUT 10 ML Burette graduée de précision entre traits, zéro en haut, en verre de chimie résistant à tout type de liquide, division 0,05ml avec robinet en verre. Capacité : 10ml Livrable avec certificat de conformité
507.31 | Statif pour burette | 2 | STATIF POUR BURETTE Support de pince burette en acier inoxydable : socle en tôle d'acier 4mm revêtu en penture époxy de 300mm x 155mm au minimum à deux (2) orifices . Tige en acier inoxydable de 18/8 de ø 12mm x 800mm au minimum de long avec écrou et rondelle
507.32 | Becher en verre Forme basse 1000 ml | 6 | BECHER EN VERRE FORME BASSE 1000 ML Bécher en verre borosilicaté gradué, à base plane , ayant une haute résistance aux chocs thermiques et aux agent chimiques, forme basse avec bec verseur. Capacité 1000ml. Livrable avec certificat de conformité
507.33 | Becher en verre Forme haute 150 ml | 9 | BECHER EN VERRE FORME HAUTE 150 ML Bécher en verre borosilicaté gradué, à base plane , ayant une haute résistance aux chocs thermiques et aux agent chimiques, forme basse avec bec verseur. Capacité 150ml. Livrable avec certificat de conformité
507.34 | Becher en verre Forme basse 500 ml | 6 | BECHER EN VERRE FORME BASSE 500 ML Bécher en verre borosilicaté gradué, à base plane , ayant une haute résistance aux chocs thermiques et aux agent chimiques, forme basse avec bec verseur. Capacité 500ml. Livrable avec certificat de conformité
507.35 | Becher en verre Forme basse 250 ml | 6 | BECHER EN VERRE FORME BASSE 250 ML Bécher en verre borosilicaté gradué, à base plane , ayant une haute résistance aux chocs thermiques et aux agent chimiques, forme basse avec bec verseur. Capacité 250ml. Livrable avec certificat de conformité
507.36 | Eprouvette graduée en verre 100 ml | 3 | EPROUVETTE GRADUÉE EN VERRE 100 ML Fiole jaugée de précision à long col, en verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et aux produits chi- miques avec bouchon polyéthylène ou en verre Capacité : 100ml Livrable avec certificat de conformité
507.37 | Eprouvette graduées en verre 500 ml | 2 | EPROUVETTE GRADUÉES EN VERRE 500 ML Fiole jaugée de précision à long col, en verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et aux produits chi- miques avec bouchon polyéthylène ou en verre Capacité : 500ml Livrable avec certificat de conformité
507.38 | Eprouvette graduées plastiques 250 ml | 2 | EPROUVETTE GRADUÉES PLASTIQUES 250 ML Eprouvette plastique avec graduation moulée en polypropylène claire avec bec verseur, excellente résistance thermique et chimique, Capacité : 250ml Livrable avec certificat de conformité
507.39 | Eprouvette graduée plastique de 1000 ml | 2 | EPROUVETTE GRADUÉE PLASTIQUE DE 1000 ML Eprouvette plastique avec graduation moulée en polypropylène claire avec bec verseur, excellente résistance thermique et chimique, Capacité : 1000ml Livrable avec certificat de conformité
507.4 | Fiole jaugée en verre à bouchon 100 ml | 2 | FIOLE JAUGÉE EN VERRE À BOUCHON 100 ML Fiole jaugée de précision à long col, en verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et aux produits chi- miques avec bouchon polyéthylène ou en verre Capacité : 100ml Livrable avec certificat de conformité
507.41 | Fiole jaugée en verre à bouchon 250 ml | 2 | FIOLE JAUGÉE EN VERRE À BOUCHON 250 ML Fiole jaugée de précision à long col, en verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et aux produits chi- miques avec bouchon polyéthylène ou en verre Capacité : 250ml Livrable avec certificat de conformité
507.42 | Fiole jaugée en verre à bouchon 500 ml | 2 | FIOLE JAUGÉE EN VERRE À BOUCHON 500 ML Fiole jaugée de précision à long col, en verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et aux produits chi- miques avec bouchon polyéthylène ou en verre Capacité : 500ml Livrable avec certificat de conformité
507.43 | Fiole jaugée en verre à bouchon 1000 ml | 2 | FIOLE JAUGÉE EN VERRE À BOUCHON 1000 ML Fiole jaugée de précision à long col, en verre borosilicaté résistant aux chocs thermiques et aux produits chi- miques avec bouchon polyéthylène ou en verre Capacité : 1000ml Livrable avec certificat de conformité
507.44 | Pipette graduée à écoulement total zéro ''0'' en haut 2 ml | 3 | PIPETTE GRADUÉE À ÉCOULEMENT TOTAL ZÉRO ''0'' EN HAUT 2 ML Pipette graduée de précision entre traits, zéro en haut, en verre de chimie résistant à tout type de liquide, Capacité : 2ml. Livrable avec certificat de conformité
507.45 | Pipette graduée à écoulement total zéro ''0'' en haut 5 ml | 3 | PIPETTE GRADUÉE À ÉCOULEMENT TOTAL ZÉRO ''0'' EN HAUT 5 ML Pipette graduée de précision entre traits, zéro en haut, en verre de chimie résistant à tout type de liquide, Capacité : 5ml. Livrable avec certificat de conformité
507.46 | Pipette graduée à écoulement total zéro ''0'' en haut 10 ml | 3 | PIPETTE GRADUÉE À ÉCOULEMENT TOTAL ZÉRO ''0'' EN HAUT 10 ML Pipette graduée de précision entre traits, zéro en haut, en verre de chimie résistant à tout type de liquide, Capacité : 10ml. Livrable avec certificat de conformité
507.47 | Pipette graduée à écoulement total zéro ''0'' en haut 25 ml | 3 | PIPETTE GRADUÉE À ÉCOULEMENT TOTAL ZÉRO ''0'' EN HAUT 25 ML Pipette graduée de précision entre traits, zéro en haut, en verre de chimie résistant à tout type de liquide, Capacité : 25ml. Livrable avec certificat de conformité
507.48 | Pipette graduée entre traits de 1 ml en verre | 3 | PIPETTE GRADUÉE ENTRE TRAITS DE 1 ML EN VERRE Pipette graduée de précision entre traits, zéro en haut, en verre de chimie résistant à tout type de liquide, Capacité : 1ml. Livrable avec certificat de conformité
507.49 | Pissette 500ml en PE | 2 | PISSETTE 500ML EN PE Bouteille en polyéthylène LDPE équipé d'un tube plongeant et d'un tube verseur recourbé Le tube plongeant permet d'utiliser la pissette en position verticale. Capacité : 500ml
507.5 | Erlenmeyer en verre 250ml col rodé 29/32 (pck 2) | 2 | ERLENMEYER EN VERRE 250ML COL RODÉ 29/32 (PCK 2) Erlenmeyer en verre avec col à rodage 29/32 normalisé et bouchon. Très bonne résistance chimique. Capacité 250ml Livrable avec certificat de conformité